PRACOWNIA PROJEKTOWA „INSTALATOR”

mgr inż. Barbara Kaszowska

ul. Rumińskiego 3

62-800 Kalisz                                                   tel. (0-62) 502 92 99

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Obiekt:            HALA SPORTOWA

Adres:             UL. NASIELSKA 3, 05-180 POMIECHÓWEK

Branża:           SANITARNA

Inwestor:       GMINA POMIECHÓWEK, UL. SZKOLNA 1A

Projektant:      mgr inż. Barbara Kaszowska

upr. bud. nr BN-10.9/2/80

Kalisz: KWIECIEŃ 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość teczki:

- Opis techniczny i obliczenia

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku pismo znak KZB/TW/58/06, SAPO-142/06 z dnia 16.11.2006r.

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                         – rys. nr 1

- profil podłużny wodociągu                       – rys. nr 2

- profil podłużny kanalizacji sanitarnej       – rys. nr 3

- szczegół węzła wodomierzowego             – rys. nr 4

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci cieplnych c.o. i c.w.u. oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym, ul. Nasielska 3 w Pomiechówku

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy ukształtowania terenu

- projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji c.o. i wod-kan

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku pismo znak KZB/TW/58/06, SAPO-142/06 z dnia 16.11.2006r.

- normy i katalogi

- Zakres opracowania

- projekt wykonawczy przełożenia przyłącza wody

- projekt wykonawczy przełożenia przyłącza gazu

- projekt wykonawczy przyłącza wody

- projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej

- projekt wykonawczy sieci cieplnej c.o. i c.w.u.

- Stan istniejący

Projektowana Hala Sportowa, lokalizowana jest na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum jako budynek wolnostojący.

Na terenie lokalizacji budynku Hali sportowej ułożone są przyłącza zewnętrzne wody i gazu, wymagające przełożenia, natomiast przyłącze c.o. przewiduje się do likwidacji. Przewody wody i gazu przechodzące pod łącznikiem, ułożone zostaną w rurach ochronnych.

Nową trasę przekładanych przyłączy opisano na załączonym planie sytuacyjnym.

Energię cieplną dla potrzeb instalacji c.o. Hali sportowej, przewiduje się doprowadzić z kotłowni gazowej zasilającej istniejące budynki Szkoły, którą zmodernizowano w 2006r.

Ścieki sanitarne z istniejących budynków odprowadzone są do kanalizacji zewnętrznej w ulicy Nasielskiej.

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone zostaną do kolektora Dn315 w ulicy Szkolnej.

Wody opadowe z budynku Szkoły i z terenu boiska odprowadzone są bezpośrednio nad teren. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych nad teren.

- Zewnętrzna sieć c.o.

Energię cieplną dla celów c.o. projektowanej Hali sportowej, przewiduje się doprowadzić ze zmodernizowanej dla celów nowej inwestycji kotłowni wodnej, zlokalizowanej przy budynku głównym Szkoły.

Podłączenie przewodów instalacji c.o. projektuje się bezpośrednio z kotłowni. Na odgałęzieniu sieci cieplnej w kotłowni projektuje się  montaż pompy obiegowej. Dobór pompy obiegowej typ i wielkość, ujęte zostały w projekcie modernizacji kotłowni.

Przewody sieci cieplnej c.o. projektuje się z rur preizolowanych np. firmy ABB układanych bezpośrednio w ziemi. Trasa sieci cieplnej oraz średnice przewodów wg załączonego planu sytuacyjnego.

W budynku Hali sportowej na wejściu instalacji projektuje się szczelną studzienkę przyłączeniową dł./szer./głęb. 60/40/80 cm, w której zamontowane zostaną zawory odcinające, w kotłowni odwodnienie sieci cieplnej. W miejscu lokalizacji studzienki, na ścianie umieścić tabliczkę z informacją o zaworach odcinających.

- Zewnętrzne przyłącza wody ciepłej i cyrkulacji

Wodę ciepłą i cyrkulację dla potrzeb projektowanej Hali sportowej projektuje się doprowadzić z kotłowni przy budynku Szkoły.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się prowadzić równolegle do sieci cieplnej c.o. Wejście do budynku Hali sportowej przewiduje się w studzience przyłączeniowej, w której zamontowane zostaną zawory odcinające.

Przewody sieci układanej pod terenem projektuje się z rur preizolowanych specjalnych do ciepłej wody np. firmy ABB o średnicach opisanych na załączonym planie sytuacyjnym.

- Przełożenie istniejącego przyłącza wody

Istniejące przyłącze wody wP90 PCV, zlokalizowane na terenie przewidzianym pod lokalizację Hali sportowej, projektuje się przełożyć w nowe miejsce, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Na projektowanym przyłączu zamontować hydrant podziemny Dn80, zlokalizowany zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.

Z przekładanego przyłącza wody należy wykonać wszystkie istniejące odgałęzienia oraz projektowane odgałęzienie do Hali sportowej. Za odgałęzieniem do Hali sportowej zredukować średnicę przekładanego wodociągu na Dn50.

Nowa trasa przyłącza przechodzić będzie pod planowanym łącznikiem, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Pod budynkiem łącznika przewód wodociągowy ułożyć w rurze ochronnej Dn80. Przed budynkiem głównym Szkoły przekładany wodociąg połączyć z istniejącym przyłączem Dn50.

- Przyłącze wody – Hala sportowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej wydanymi przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku, podłączenie wody zimnej należy wykonać z sieci wodociągowej wP90 PVC zlokalizowanej na działce 57/7. W związku z koniecznością przełożenia wodociągu wP90, projektuje się jednocześnie wykonanie przyłącza do Hali sportowej. Odgałęzienie 75PE wykonać przed łącznikiem, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Przyłącze wody wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, zlokalizowanego w projektowanym budynku Hali sportowej.

Podłączenie do sieci zewnętrznej (nawiertka), zostanie wykonane na wniosek inwestora złożony do właściciela wodociągu tj. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku z siedzibą w Brodach-Parcelach.. Nawiertkę wykonać przy zastosowaniu armatury np. firmy Havle:

- opaska Haku do nawiercania dla rur PVC 90,

- zasuwa przyłączeniowa typu E do rur PVC, DN 65

Nowe przyłącze do budynku prowadzić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Średnica przyłącza 75PVC.

Węzeł wodomierzowy rejestrujący zużycie wody w projektowanym budynku, przewiduje się w pomieszczeniu umywalni przy sali fitness, na poziomie parteru. Węzeł wodomierzowy wyposażony zostanie w wodomierz strumieniowy typu WS 10 01 Dn40, Metron Toruń Wodomierz i armatura zabudowana zostanie w szafce metalowej, z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Armatura węzła wodomierzowego:

- zasuwy odcinające przed i za wodomierzem

- wodomierz typu WS 10 01 Dn40

- zawór zwrotny antyskażeniowy Socla typu EA 291 NF Dn40

Za wodomierzem instalacja zostanie rozdzielona na instalację p.poż. i do celów socjalnych, zgodnie z projektem budowlanym instalacji wewnętrznych.

6.2. Wytyczenie trasy wodociągu

Trasę przyłącza wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Wykopy wykonywać ręcznie na głębokości wg profilu podłużnego zgodnie z rys. nr 2.

Przewód wodociągowy układać na dnie wykopu na głębokości zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu. Układany przewód wodociągowy powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości. W przypadku, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca np. w gruncie niestabilnym jak torf czy kurzawka, należy zastosować podłoże wzmocnione: piasek, żwir, beton. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Zasypka wstępna przewodu powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich mało spoistych, bez kamieni.

6.3. Przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu przyłącza, przewody powinny być poddane próbie szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC.

Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

Próby przeprowadzać w obecności inspektora nadzoru.

Po zakończeniu budowy przyłącza oraz pozytywnych wynikach próby szczelności, należy dokonać płukania używając do tego celu czystej wody. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane jeżeli wypływająca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia.

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu, prób szczelności i dezynfekcji należy dokonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów.

6.4. Materiał i armatura

Projektowane przyłącze wykonać z rur 75PVC, PN8. Na przyłączu wody stosować armaturę np. firmy Hawle.

Armatura:

- przed i za wodomierzem zawory odcinające

- za wodomierzem zawór antyskażeniowy Socla typ EA 291 NF Dn40

6.5. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego

Zestawienie punktów czerpalnych:

- natryski – szt. 23

- umywalki – szt. 37

- płuczki zbiornikowe – szt. 13

- pisuary – szt. 2

qn= 23 x 0,15 + 37 x 0,07 + 13 x 0,13  + 2 x 0,3 = 8,33 dm3/s

dla armatury  qn = 8,33 dm3/s zgodnie z tablicą 2 zamieszczoną w normie PN-92/B-01706, przepływ obliczeniowy wody w budynku wyniesie:

q = 1,63 dm3/s = 5,87 m3/h

- instalacja p.poż

Przy czynnych 2 hydrantach przepływ wyniesie:

q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Przyjęto średnicę przyłącza wody do budynku 75PVC; prędkość wody przy czynnych 2 hydrantach wyniesie v = 1,02 m/s.

Dobór wodomierza

Dla q = 7,2 dm3/s przyjęto wodomierz typu WS 10 01 Dn40 Metron Toruń. Węzeł wodomierzowy wykonać wg rysunku szczegółowego nr 2.

Sprawdzenie doboru wodomierza

a) umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:

qw = 2 x 10 m3/h = 20 m3/h

b) q < qmax/2

q =  7,2 m3/h < 20 m3/h/2 = 10 m3/h

- średnica wodomierza DN 40 < średnicy przyłącza Dn65

- Ścieki sanitarne

Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia ścieków sanitarnych do sieci miejskich, ścieki sanitarne z Hali sportowej projektuje się odprowadzić do kanalizacji zlokalizowanej na działce 57/7, do projektowanej studni opisanej na planie sytuacyjnym jako Sk2. Przejście rury przez ścianki studni istniejącej Sk2 wykonać za pomocą wkładki „in situ”.

Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Hali sportowej oraz projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci zewnętrznej, przedstawiono na załączonych rysunkach technicznych.

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce z piasku grubości 1520 cm, dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym.

Na istniejącej kanalizacji sanitarnej zamontować studnie rewizyjną Dn 600 np. typu Wavin z PP z uszczelką, przykrytą włazem żeliwnym D400.

Przewody do budowy przyłącza kanalizacji stosować z rur PCV klasy S o średnicach Dn200, z materiału jednorodnego. Połączenia rur wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

- Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe z projektowanego budynku przewiduje się odprowadzić do studni chłonnych, lokalizowanych bezpośrednio przy rurach spustowych. Odwodnienie boiska przez system rur drenarskich również do studni chłonnych.

9.  Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacji zewnętrznej należy przeprowadzać zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz normą PN-/B-10736.

Trasę kanalizacji sanitarnej  wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnym z załączonymi rysunkami.

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przewód układać na podłożu naturalnym z podsypką wynoszącą 20 cm, umożliwiającą wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji, należy powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Ze względu na teren budowy położony na terenie boiska Gimnazjum, wykopy należy zabezpieczyć poprzez przykrycie i zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza się pozostawienia wykopów nie zabezpieczonych na dzień następny. W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami.

10. Montaż przewodów

Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Prawidłowość ułożenia rur (oś i spadek) należy sprawdzić za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Przed zasypaniem wykopu, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych rzędnych terenu i dna kanału.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów można przystąpić do ich zasypywania. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich, bez kamieni. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, należy wykonać w tzw. strefie kanałowej bezpośrednią obsypkę piaskiem sypkim (drobno-średnio- lub gruboziarnistym) i należytym jej ubiciu – zagęszczeniu, uzyskując w ten sposób odpowiednią jej sztywność. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać wierzchu rury.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 15 cm. Grunt użyty do zasypki wykopu może być gruntem rodzimym lub dowiezionym z zewnątrz. Grunt nie powinien zawierać gruntów zbrylonych, gruzu, kamieni czy śmieci, mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

Zagęszczenie zasypki wstępnej wykonywać ręcznie, zasypkę główną przewodu można wykonywać mechanicznie.

11. Przełożenie istniejącego przyłącza gazu

Lokalizacja projektowanej Hali sportowej koliduje z istniejącym przyłączem gazu do kotłowni i Szkoły. Projektuje się zatem przełożenie przyłącza zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Skrzynkę gazową na kurek główny i gazomierz należy przenieść z budynku kotłowni na szczyt budynku Szkoły, łącznie z armaturą zabezpieczającą.

Skrzynkę zamontować min 50 cm od narożnika ściany i min 50 cm nad terenem. Za gazomierzem instalację gazową średnicy dn40 poprowadzić przez piwnice Szkoły (pod stropem), do wysokości budynku kotłowni. W miejscu przyłącza instalacji gazowej do kuchni szkolnej, z nowej instalacji wykonać odgałęzienie dla potrzeb kuchni. Na odgałęzieniu zamontować zawór odcinający.

12. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

- PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wavin: Systemy ciśnieniowe z PVC

- BN-88/88-3602 „przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 15 z 1999r.

Zawartość teczki:

- Opis techniczny

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                             – rys. nr 1

- rzut parteru – instalacja c.o. i wentylacji      – rys. nr 2

- rzut I pietra – instalacja c.o. i wentylacji      – rys. nr 3

- rzut parteru – instalacja wod-kan                  – rys. nr 4

- rzut I pietra – instalacja wod-kan                  – rys. nr 5

- rozwinięcie instalacji c.o.                              – rys. nr 6

- rozwiniecie instalacji c.o.                              – rys. nr 7

- rozwiniecie kanalizacji sanitarnej                 – rys. nr 8

- aksonometria wody                                       – rys. nr 9

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji c.o., wentylacji i wod-kan dla projektowanej Hali sportowej z obiektami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym, ul. Nasielska 3 w Pomiechówku

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy branży architektonicznej

- normy i katalogi

- Zakres opracowania

- projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji c.o.

- projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wod-kan

- projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej

- Stan istniejący

Projektowana Hala sportowa lokalizowana jest na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku.

Projektowany budynek będzie budynkiem parterowym w części sportowej i piętrowym w części socjalnej.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy budynku Szkoły. Projektowana jest modernizacja istniejącej kotłowni, z wymianą kotłów, automatyki i osprzętu. Projekt wykonawczy modernizacji kotłowni stanowi oddzielne opracowanie.

Hala sportowa zasilana będzie w ciepło ze zmodernizowanej kotłowni oddzielnymi przewodami wyprowadzonymi bezpośrednio z rozdzielaczy c.o.. Przewody sieci cieplnej doprowadzone zostaną do studzienki przyłączeniowej, zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni przy Hali sportowej.

Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do kanalizacji zewnętrznej zlokalizowanej w ulicy Szkolnej.

Woda zimna doprowadzona zostanie z sieci zewnętrznej, zlokalizowanej na terenie lokalizacji Hali sportowej. Przyłącze wody doprowadzone będzie do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, w której przewiduje się montaż wodomierza i armatury odcinającej.

4.  Instalacja gazowa

Zasilenie kotłów przewiduje się z przyłącza gazu dn40 przekładanego wraz ze skrzynką gazową, na ścianę szczytową budynku Szkoły. Instalacja gazu do kotłowni poprowadzona będzie przez piwnice Szkoły. Do zasilania kotłów doprowadzony będzie gaz ziemny GZ-50.

Instalacja gazowa powinna być wyposażona w:

- główny kurek odcinający w skrzynce zewnętrznej

- linię gazową dostarczoną z palnikiem

- aktywny system bezpieczeństwa GX-2 prod. Gazomet Rawicz (MD-2Z+MAG-1xDEX-1). Czujnik gazu zamontowany nad kotłami.

5. Instalacja c.o.

W budynku Hali sportowej projektuje się instalację centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, o parametrach wody grzejnej 80/600C. Czynnik grzejny doprowadzony będzie siecią cieplną z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy budynku Szkoły.

W budynku Sali sportowej w studzience przyłączeniowej, zamontować zawory odcinające i odwodnienia.

Instalację c.o. w budynku Sali sportowej projektuje się rozprowadzić pod posadzkami, zgodnie z załączonymi rysunkami. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku studzienki przyłączeniowej. Odpowietrzenie instalacji przewiduje się za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających przy grzejnikach oraz montowanych w najwyższych punktach instalacji, zgodnie z załączonymi rysunkami.

Przy przejściach przewodów przez ściany zakładać tuleje ochronne.

Grzejniki zaprojektowano typu CosmoNova o wysokości 60, 90 cm, wyposażone w zawory termostatyczne typu Danfoss i automatyczne zawory odpowietrzające. Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory odcinające. Montaż grzejników przewidziano pod parapetami okien i przy ścianach. W Hali sportowej projektuje się montaż grzejników przy ścianie zewnętrznej za drabinkami gimnastycznymi.  Podłączenie wszystkich grzejników oddolne (gałązki podłączone od ściany).

Współczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatycznej.

Zapotrzebowanie ciepła Hali sportowej wynosi ogółem: Q = 154 745 kW

Instalacje obliczono na ciśn. dyspozycyjne Hd = 40 kPa

5.1.  Armatura

Instalację wyposaża się w następującą armaturę:

- automatyczne zawory odpowietrzające

- zawory termostatyczne typu Danfoss, przy grzejnikach

- zawory odcinające na gałązkach powrotnych

5.2.  Rurociągi

Wykonać z rur miedzianych, łączonych przez spawanie elektryczne lub gazowe i za pomocą kształtek.

5.3.Izolacja

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod posadzkami izolować pianką poliuretanową Steinonorm grubości 13 mm.

5.4. Próby instalacji i uruchomienie

Instalację grzewczą należy napełniać powoli przy otwartych zaworach odpowietrzających.

Zmontowaną instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno, wysokość ciśnienia próbnego p = 6,0 atn, w najwyższym punkcie instalacji.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku próby ciśnieniowej na zimno, należy instalację poddać działaniu na gorąco.

Próbę przeprowadzić zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt nr 2 „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” Próbę wykonać wodą z dodatkiem inhibitora korozji. Po uzyskaniu dodatniego wyniku próby na gorąco instalację trzykrotnie przepłukać i napełnić wodą z dodatkiem inhibitora korozji.

6. Wentylacja

6.1. Hala sportowaa

W pomieszczeniu Hali sportowej projektuje się wentylacje grawitacyjną za pomocą 12 szt. wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych np. typu WZs-400/DAs-250 prod. Uniwersal sp. z o.o. w Katowicach. Wywietrzniki montowane będą na podstawach dachowych typu BII z kanałem wentylacyjnym Ø250 i przepustnicą bezwładnościową.

Wywietrzaki zintegrowane posiadają konstrukcję kombinowaną, polegającą na połączeniu wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Podczas postoju wentylatora zamontowanego wewnątrz, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

Nawiew powietrza przewiduje się nawiewnikami zamontowanymi w ramach okiennych oraz nawietrzakami podokiennymi. Przyjęto nawietrzaki podokienne typu B, które montowane będą nad grzejnikami, zgodnie z załączonymi rysunkami. Wymiary nawietrzaków dł./wys. 30x5 cm. Otwory nawietrzaków należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne (ustawiane ręcznie), z blokadą zamknięcia max 60%. Z zewnątrz  i wewnątrz nawietrzaki osłonić kratkami ze stali nierdzewnej.

6.2. Wentylacja pomieszczeń socjalnych

We wszystkich pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniach WC na parterze i I pietrze przewiduje się montaż wentylatorów dachowych na kanałach murowanych. Uruchamianie wentylatorów w pomieszczeniach WC przewiduje się przez sprzężenie z włącznikiem światła.

6. 3. Wentylacja sali fitness

Wywiew powietrza z pomieszczenia sali fitness projektuje się za pomocą 4 szt. wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych np. typu WZs-400/DAs-250 prod. j.w. Wywietrzniki montowane będą na podstawach dachowych typu BII z kanałem wentylacyjnym Ø250 i przepustnicą bezwładnościową.

Nawiew powietrza projektuje się za pomocą nawiewników okiennych zamontowanych w ramach okien oraz nawietrzakami podokiennymi typu B o wymiarach 30x5 cm, zamontowanych w ścianie zewnętrznej pod oknami. W nawietrzakach zamontować przepustnice regulowane ręcznie z blokadą zamknięcia 60%.

6. 4. Wentylacja szatni

Wywiew powietrza z pomieszczenia szatni projektuje się za pomocą 2 szt. wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych np. typu WZs-400/DAs-250 prod. j.w.. Wywietrzniki montowane będą na podstawach dachowych typu BII z kanałem wentylacyjnym Ø250 i przepustnicą bezwładnościową.

Nawiew powietrza projektuje się za pomocą nawiewników okiennych zamontowanych w ramach okien oraz nawietrzakami podokiennymi typu B o wymiarach 30x5 cm, zamontowanych w ścianie zewnętrznej pod oknami. W nawietrzakach zamontować przepustnice regulowane ręcznie z blokadą zamknięcia 60%.

7. Instalacja wody zimnej

Zgodnie z projektem wykonawczym przyłączy zewnętrznych, woda zimna wprowadzona będzie do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, na parterze projektowanego budynku.

Za wodomierzem instalacja wody zimnej rozdzielona zostanie na:

- instalację dla celów socjalnych średnicy dn50

- instalację dla celów p.poż. średnicy dn65

Na odgałęzieniu instalacji p.poż. zamontować zawór spustowy i zasuwę odcinającą, natomiast na odgałęzieniu dla potrzeb socjalnych zawór odcinający ze spustem. Armaturę węzła wodomierzowego i zawory odcinające zabudować szafką, z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Miejsce usytuowania armatury oznakować, na ścianie umieścić tabliczkę z informacją o zaworach odcinających.

Za skrzynką z zaworami odcinającymi, instalację dla celów p.poż. prowadzić pod stropem pomieszczeń, natomiast instalację dla potrzeb socjalnych pod posadzkami.

Wodę zimną dla celów socjalnych Hali sportowej projektuje się doprowadzić do wszystkich urządzeń sanitarnych, przewidzianych do poboru wody.

Przewody wykonywać z rur z tworzyw sztucznych np.typu TECE, łączonych przez zgrzewanie. Przejścia przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem uszczelnić wełną mineralną i kitem trwale elastycznym.

Przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej dla potrzeb socjalnych, projektuje się prowadzić w posadzce oraz w bruzdach ściennych. Podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić w posadzkach i w bruzdach ściennych, w osłonie peszel, na wysokości podejść do baterii. Głębokość bruzdy ściennej przewidzieć tak, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie mniejsza niż 30 mm. Bruzdę należy zazbroić siatką Rabitza.

Podejścia do spłuczek Dn10, do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych Dn12, do natrysków Dn15. Baterie umywalkowe stosować czasowe stojące np. Prestomat 2000, przy natryskach czasowe podtynkowe, z rozetą np. Presto 50 B.

Instalację po zmontowaniu przepłukać, poddać próbie szczelności i sprawdzić na ciśnienie.

Zestawienie wyposażenia łazienek:

- umywalka np. typu NOVA – Koło z baterią stojącą czasową np. Tempomix firmy Delabie

- kabiny natryskowe w łazienkach ogólnych – z baterią natryskową czasową podtynkową z rozetą i wylewką wandaloodporną np. Tonic-Jet firmy j.w.

- kabina natryskowa pojedyncza – z baterią natryskową jak przy łazienkach ogólnych

- miska ustępowa kompaktowa seria NOVA – Koło

- pisuar np. typu Felix – Koło ze spłuczką pisuarową czasową podtynkową np. Tempostop firmy Delabie

8. Instalacja p.poż

W budynku Hali sportowej projektuje się  instalację p.pożarową wyposażoną w hydranty 25 z wężem półsztywnym. Hydranty przewiduje się zamontować w typowych szafkach hydrantowych wnękowych, w miejscach oznaczonych na rzucie parteru i I piętra. Przyjęto 3 hydranty na parterze (2 w sali sportowej, 1 w szatni) i 2 hydranty na korytarzu I piętra. Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.

Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych przy czynnych 2 hydrantach wyniesie:

qs = 2 x 1,0 = 2 l/s

9. Instalacja wody ciepłej

Instalację ciepłej wody przewiduje się z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy budynku Szkoły, modernizowanej dla potrzeb projektowanej Hali sportowej. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji doprowadzona zostanie siecią zewnętrzną w systemie rur preizolowanych np. ABB specjalnych dla ciepłej wody.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji w budynku projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych np. typu TECE, łączonych za pomocą zgrzewania.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej, prowadzone pod posadzkami izolować pianką poliuretanową grubości 13 mm, prowadzone w bruzdach ściennych układać w osłonie peszel. Przewiduje się doprowadzenie wody ciepłej do wszystkich urządzeń przeznaczonych do poboru ciepłej wody.

10. Obliczenia

10.1. Zapotrzebowanie wody

- ilość korzystających osób – 40

- norma zużycia wody – 50 dm3/os

- wsp. nierównomierności dobowej – 1,1

- wsp. nierównomierności godzinowej  – 2,0

- średnio dobowe zużycie wody

Qd = 40 x 0,05 = 0,20 m3/d

- max dobowe zużycie wody

Qd max = 0,20 x 1,1 = 0,22 m3/d

- max godzinowe zużycie wody

Qh max = 0,22 x 2,0 x 24-1 = 0,018 m3/h

### Miarodajny sekundowy przepływ wody

q =  0,682 x (5,21)0,45 – 0,14 = 1,29 dm3/s = 4,64 m3/h

Przyjęto średnicę przewodu za wodomierzem Ø50; prędkość wody wyniesie v = 0,83 m/s.

11. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci zewnętrznej wydanymi przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku, ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone zostaną do sieci zewnętrznej w ulicy Szkolnej.

Z budynku Sali ścieki sanitarne, projektuje się odprowadzić do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej Sk 1, lokalizowanej na terenie Szkoły.

Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjną Dn 425 typu Wavin z PP z uszczelką, przykrytą włazem żeliwnym D400.

Wszystkie projektowane piony oraz podłączenia urządzeń prowadzić pod posadzkami i w bruzdach ściennych i włączyć do studni rewizyjnej na zewnątrz budynku. Całość wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi..

Przewody pionowe kanalizacji sanitarnej układać w bruzdach ściennych i w narożnikach ścian, zabudować, pozostawiając dostęp do rewizji.

W pomieszczeniach umywalni na parterze i I piętrze projektuje się przy natryskach odwodnienie liniowe typu Aco showerdrein, które należy zabudować w posadzce.

Przewody kanalizacyjne wykonywać np. z rur PVC RAL 7037 produkcji firmy Wavin: Ø 50 z umywalek,w wpustów podłogowych i natrysków, Ø 100 z muszli klozetowych. Połączenia rur wykonywać za pomocą kolanek i kształtek Wavin z zastosowaniem uszczelek dwuwargowych z pierścieniem stabilizującym, zapewniającym szczelność przez cały okres użytkowania. Podejścia do urządzeń prowadzić pod posadzką i w obudowach za urządzeniami.

12. Ilość odprowadzanych ścieków

Ilość odprowadzanych ścieków równa się ilości zużywanej wody i wyniesie:

- średnio dobowe  Qd = 0,20 m3/d

- max dobowe       Qd max = 0,22 m3/d

13. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz warunkami bhp.

Zawartość teczki:

- Opis techniczny i obliczenia

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                                             – rys. nr 1

- rzut kotłowni                                                                 – rys. nr 2

- schemat technologii kotłowni                                       – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego technologii kotłowni grzewczej gazowej modernizowanej dla potrzeb projektowanej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym, ul. Nasielska 3 w Pomiechówku

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekty wykonawcze wewnętrznych instalacji c.o. i wod-kan

- uzgodnienia międzybranżowe

- normy i katalogi

- Zakres opracowania

- projekt wykonawczy modernizacji technologii kotłowni

3. Stan istniejący

Kotłownia grzewcza zasilająca w ciepło istniejące budynki zlokalizowana jest przy budynku głównym Szkoły. Kotłownia zmodernizowana została pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. W miejsce kotłów węglowych zamontowano kotły gazowe, bez modernizacji układu instalacji c.o.

Na potrzeby instalacji c.o. pracują dwa kotły gazowe Jumbam-Gaz o mocy cieplnej 170 kW każdy. Instalacja c.o. jest układu otwartego, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym o pojemności całkowitej 480 dm3. Spaliny z kotłów odprowadzone są do wspólnego komina, przy pomocy przerywacza ciągu.

Ciepła woda  użytkowa dostarczana jest z 3 kotłów gazowych Richmond.

Zwiększenie zapotrzebowania energii cieplnej dla celów ogrzewania, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, dla potrzeb projektowanej Hali sportowej wymaga modernizacji kotłowni istniejącej.

4. Opis rozwiązania

Modernizacja kotłowni polegać będzie na wymianie kotłów wyposażonych w pełną automatykę, pozwalającą na samodzielną pracę instalacji centralnego ogrzewania wszystkich podłączonych obiektów oraz ciepłej wody użytkowej w układzie priorytetowym.

Projektuje się w istniejącej kotłowni demontaż wszystkich urządzeń tj. kotłów, fundamentów pod kotłami, zabezpieczenia kotłów, pompy obiegowej itp..

Odwodnienie pomieszczenia kotłowni oraz studzienkę schładzającą należy pozostawić, uprzednio sprawdzając drożność. Całość pomieszczeń kotłowni należy wyremontować, posadzkę wyłożyć glazurą lub terrakotą, ściany pomalować farbą emulsyjną, do wysokości 1,5 m wyłożyć glazurą lub pomalować farbą olejną.

W kotłowni projektuje się zamontowanie 3 kotłów grzewczych niskotemperaturowych typu Vitogas 100, produkcji np.firmy Viessmann pracujące w systemie instalacji wielokotłowej. Obciążenie pełne kotłowni  wyniesie 360 kW, częściowe 78 kW. Sterowanie pracą kotłów automatyczne za pomocą regulatora Vitotronic 100 (typ GC1) i moduł LON w połączeniu z regulatorem Vitotronic 333 (typ MW1), do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle.

Zabezpieczenie zładu grzewczego projektuje się wg PN-91/B-02414, za pomocą przeponowego naczynia wzbiorczego typu zamkniętego.

W skład urządzeń zabezpieczających wchodzą:

- zawory bezpieczeństwa

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex

- rura wzbiorcza

- osprzęt naczynia i rury wzbiorczej

- układ regulacji automatycznej przy kotle

W kotłowni przewiduje się zamontowanie pomp obiegowych na każdym obiegu grzewczym, oraz pompy cyrkulacyjnej i ładowania podgrzewacza c.w.u.

Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje się zbiorczym systemem odprowadzenia spalin, do wspólnego komina, przy wykorzystaniu komina istniejącego.

Wentylację wywiewną kotłowni pozostawia się bez zmian, istniejącym kanałem murowanym o wymiarach 25 x 40 cm. Nawiew powietrza do kotłowni pozostawia się kanałem typu Z wymiarach 35 x 25 cm. Dodatkowo projektuje się czerpnię ścienną o wymiarach 35 x 25 cm, 50 cm nad posadzką kotłowni.

W przyjętym wariancie niezbędna jest zmiana systemu ogrzewania obiektów Szkoły na system zamknięty.

4.  Dobór kotłów

# Do bilansu cieplnego kotłowni zakłada się równoczesną pracę instalacji centralnego ogrzewania wszystkich obiektów

# instalacja c.o., istn. budynki                                                   – 270,00 kW

- instalacja c.o., istn. budynek Sali gimn.                                 –  -70,00 kW

- proj. budynek Sali sportowej                                                  – 155,00 kW

---------------------

razem             355,00 kW

Zapotrzebowanie ciepła dla celów c.w.u. pokrywane będzie z układu priorytetowego ogrzewania ciepłej wody przy wykorzystaniu pełnej mocy kotłowni.

Projektuje się kotłownię wyposażoną w 3 kotły grzewcze gazowe, niskotemperaturowe, pracujące w układzie wielokotłowym np. firmy Viessmann typu Vitogas 100 o mocy całkowitej 396 kW

Instalacja wielokotłowa pracować będzie za pomocą:

- regulatora Vitotronic 100 (typ GC1) dla każdego kotła

- regulatora Vitotronic 333 (typ MW1)

- zewnętrznym regulatorem kaskadowym sterowanym pogodowo z regulatorem temperatury wody w podgrzewaczu

Charakterystyka pojedynczego kotła:

- znamionowa moc cieplna                       – 120   kW

- sprawność                                               –  do 93 %

- dopuszczalne ciśnienie robocze              – 6 bar

- paliwo – gaz ziemny GZ-50

- króciec spalin – Ø250

- wymiary kotła – dł./szer./wys.- 1057/1430/1227 (mm)

Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej projektuje się baterie 2 podgrzewaczy ciepłej wody Vitocell-V 100 o pojemności 500dm3 każdy. Podgrzewacze zapewnią:

- wydajność krótkotrwała przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu 80 oC i podgrzewaniu wody użytkowej z 10 na 45 oC – 1175 l/h wody ciepłej.

Niezbędna moc grzewcza kotłów wynosi min 116 kW.

Dla potrzeb ładowania podgrzewaczy pracować będzie np. pompa Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie typu 32 POe 80C o wydajności do 9,0 m3/h i wysokości podnoszenia do 6,0 m H2O.

Obieg wody cyrkulacyjnej wymuszony będzie pompą np. typu 25 PWe 60C produkcji j.w.

5.  Rurociągi

Wykonać z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych ze stali St3S wg PN-79/H-74244, łączonych przez spawanie. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem  3o/oo w kierunku kotłów. W najniższych punktach instalacji zamontować korki odwadniające, w najwyższych automatyczne zawory odpowietrzające Taco Hy - Vent.

6.  Armatura

Zastosowano następującą armaturę:

- przy kotłach jako armaturę odcinającą zastosowano zawory odcinające z siłownikiem pn = 6 bar, t = 110oC

- zawory zwrotne do c.o. pn = 0,6 MPa, t = 110 0C

- zawory bezpieczeństwa membranowe MTR INTERMES

- odpowietrzniki automatyczne Taco Hy-Vent

- manometry tarczowe M -160 R/0-0,6/1,6 z rurką syfonową

- kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kołnierzami kontrolnymi nr kat. 523

- termometry techniczne rtęciowe w oprawach prostych o zakresie 0-1200C

- tuleje ochronne termometrów wg BN-71/8473-02

- filtry siatkowe

- Wykonanie i próba instalacji

Wykonanie, próby i odbiór instalacji wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Montaż kotła z automatyką, pomp oraz układu odprowadzenia spalin przeprowadzić ściśle wg DTR i instrukcji montażu dostarczonych przez producentów.

8.  Zabezpieczenie przed korozją

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewody z rur stalowych czarnych oczyścić z brudu i rdzy do drugiego stopnia czystości powierzchni wg PN-63/H-84607, a następnie pomalować farbą krzemianowo-cynkową Korsil 92 NaW.

9.  Izolacja termiczna

Izolację termiczną przewodów projektuje się zgodnie z PN-85/B-02421, otuliną z pianki poliuretanowej Steinonorm 300 o grub. 25 mm.

10.  Wytyczne budowlane

- strop i ściany muszą być o odporności ogniowej klasy 2

- ściany i strop kotłowni muszą być gazoszczelne-tynkowane zaprawą z dodatkiem środka uszczelniającego

- ściany kotłowni do wys. 1,5 m wyłożyć glazurą (ewent. malować farbą olejną) a posadzkę wyłożyć płytkami ceramicznymi lub terrakota

- pod kotły, podgrzewacze i naczynie wzbiorcze wykonać podstawę o wysokości 10 cm nad poziom posadzki, z krawędzią zabezpieczoną kątownikiem 50 x 50 x 5 mm

- drzwi stalowe otwierane na zewnątrz i zamykane samoczynnie, o szer. 100 cm

- spadek posadzki 1% do wpustu podłogowego

- przejścia wszelkich przewodów przez ściany kotłowni wykonać w tulejach ochronnych i dobrze uszczelnić

- urządzenia i instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania dla kotłowni gazowych

- wykonać wentylację nawiewno-wywiewną.

Właściciel lub użytkownik kotłowni obowiązany jest do:

- usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych co najmniej 2 razy w roku

- usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych co najmniej 1 raz w roku

11.  Instalacja gazowa

Do zasilenia kotłów przewiduje się instalację gazową, doprowadzoną ze skrzynki gazowej zewnętrznej, zamontowanej we wnęce ściennej na ścianie szczytowej budynku Szkoły. Do zasilania kotłów doprowadzony będzie gaz ziemny GZ-50. Projekt instalacji gazowej do kotłów stanowi oddzielne opracowanie.

Instalacja gazowa powinna być wyposażona w:

- główny kurek odcinający w skrzynce zewnętrznej

- linię gazową dostarczoną z palnikiem

- aktywny system bezpieczeństwa GX-2 prod. Gazomet Rawicz (MD-2Z+MAG-1xDEX-1). Czujnik gazu zamontowany nad kotłami.

12.  Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Kotłownię wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zaopatrzenia budynków w sprzęt gaśniczy - min gaśnica proszkowa 6 kg.

13.  Zabezpieczenie zładu

Zabezpieczenie instalacji zaprojektowano systemu zamkniętego wg PN-91/B-02414 za pomocą naczynia wzbiorczego przeponowego i zaworów bezpieczeństwa

- naczynie wzbiorcze

dane instalacji c.o.:

- maksymalna moc kotłowni – 360 kW

- ciśnienie statyczne – p = 0,5 bar (5 m H2O)

- ciśnienie otwarcia zaworu bezp. – pmax= 2,5 bar

- parametry wody grzejnej – 80/600 C

Objętość zładu: V = 6100 dm3

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

Vu = 1,1 x 6,1 x 0,9996 x 0,150 = 150,0 dm3

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego

Vn = 150,0 x (0,25 + 0,05) x (0,25 – 0,05)-1 = 225 dm3

Przyjmuje się naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typu 320N o pojemności użytkowej 160 dm3 i całkowitej 320 dm3 (przy pst=0,05 bar) i ciśnieniu roboczym max 2,5 bar. Wyroby Reflex dopuszczone są do stosowania w Polsce przez UDT decyzjami:

- decyzja nr UC-83-92 z dnia 26 marca 1992r.

- wymagania techn. nr51-267-92 z dn.12.11.1992r., łącznie z aneksem nr1 z dn.11. 02.1993.

Średnicę rury wzbiorczej przyjęto:  dn 25 mm

Naczynie wzbiorcze ustawić na podstawie o wysokości 10 cm nad poziom posadzki, z krawędzią zabezpieczoną kątownikiem 50 x 50 x 5 mm.

- zawory bezpieczeństwa

- dla kotłów

max moc cieplna kotła – 120 kW

max ciśnienie robocze  – 2,5 bar

Przyjęto zawory bezpieczeństwa dla każdego kotła, membranowe MTR INTERMES typ SVH-25-1", które wg danych katalogowych zabezpieczają urządzenie grzewcze o mocy do 120 kW. Zawory należy umieścić na każdym z kotłów.

14.  Obliczenie pompy obiegowej instalacji c.o. Szkoły

- wydajność pompy

Qp. = 1,15 x 270 x (1,163 x 20)-1 = 13,3 m3/h

- wysokość podnoszenia

- opory obiegu instalacji                               – 400 mbar

- opory obiegu kocioł – rozdzielacz             –   50 mbar

Hp. = 1,1 x 450 = 495 mbar

Przyjęto pompę elektroniczną typu 50 POe 60A/B MEGA produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie o charakterystyce:

Q = 0 – 22,0 m3/h

H = 5,0 – 1,0 m H2O

P = 32 – 335 W

Przyjęta pompa automatycznie dostosowuje swą wydajność do instalacji c.o. utrzymując stałą wysokość podnoszenia.

Pompę obiegową zamontować na odgałęzieniu instalacji c.o. nad rozdzielaczami w kotłowni.

15.  Obliczenie pompy obiegowej instalacji Hali sportowej

- wydajność pompy

Qp. = 1,15 x 155 x (1,163 x 20)-1 = 7,7 m3/h

- wysokość podnoszenia

- opory obiegu instalacji                               –  450 mbar

- opory obiegu kocioł – rozdzielacz             –   50 mbar

Hp. = 1,1 x 500 = 550 mbar

Przyjęto pompę elektroniczną typu 32 POe 120A/B MEGA produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie o charakterystyce:

Q = 0 – 10,0 m3/h

H = 10,0 – 1,0 m H2O

P = 22 – 345 W

Przyjęta pompa automatycznie dostosowuje swą wydajność do instalacji c.o. utrzymując stałą wysokość podnoszenia.

Pompę zamontować na odgałęzieniu instalacji wentylacji nad rozdzielaczami w kotłowni.

- Obliczenie podgrzewacza ciepłej wody

Wymagana ilość ciepłej wody:

Vcałk. = 40 osób x 8 l/min x 4 min = 1280 l o temp. 45C

Dwa podgrzewacze ciepłej wody Vitocell-V 300 o pojemności 500dm3 każdy zapewnią:

- wydajność krótkotrwała przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu 80oC i podgrzewaniu wody użytkowej z 10 na 45 oC – 1175 l wody ciepłej.

Niezbędna moc grzewcza kotła wynosi min 146 kW.

- Obliczenie pomp mieszających przy kotłach

- wydajność pompy

Qp. = 0,3 x 120 x (1,163 x 20)-1 = 1,54 m3/h

- wysokość podnoszenia

- opory obiegu          –   80 mbar

Hp. = 1,1 x 80 = 88 mbar

Przyjęto pompę typu 25 POr 40C produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie o charakterystyce:

Q = 0 – 2,5 m3/h

H = 2,2 – 0,3 m H2O

P = 30 – 60 W

Pompy zamontować na przewodzie mieszającym z tyłu kotłów.

- Obliczenie pompy cyrkulacyjnej

Wydajność pompy:

Gp. cyrk = 1,2 x Qc.w. x (t x Gp.) + Gcyrk

Gcyrk = 0,2 x G = 0,2 x 1175 = 235 kg/h

Gp. cyrk = 1,2 x 146000 x ( 35 x 1,163)-1 + 176 = 4539 dm3/h = 4,5 m3/h

Przyjęto elektroniczną pompę cyrkulacyjną typu 25 PWe 80C produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie o charakterystyce:

Q = 0 – 8,0 m3/h

H = 6,0 – 1,0 m H2O

P = 40 – 250 W

Przyjęta pompa automatycznie dostosowuje swą wydajność do instalacji utrzymując stałą wysokość podnoszenia.

19.  Obliczenie pompy ładującej c.w.u.

Wydajność pompy:

Q = 1,15 x 146 x (20 x 1,163)-1 =  7,2 m3/h

Wysokość podnoszenia:

- opór wymiennika –  120 mbar

- straty w instalacji –   75 mbar

Przyjęto pompę elektroniczną typu 32 POe 120A/B MEGA produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie o charakterystyce:

Q = 0 – 10,0 m3/h

H = 10,0 – 1,0 m H2O

P = 22 – 345 W

Przyjęta pompa automatycznie dostosowuje swą wydajność do instalacji c.o. utrzymując stałą wysokość podnoszenia.

20.  Zużycie paliwa

max godzinowe:

Bh max = 360 x (31500 x 0,93)-1 = 0,012 m3/s = 44,2 m3/h

Roczne zapotrzebowanie ciepła:

QR= 360 x 24x 221x 3700x 0,76x 0,8x (18-2,2)x(18+18)-1= 1885 x 106 kJ/ rok

Roczne zużycie gazu:

BR = 1885 x 106 x (31500 x 0,93)-1 = 64 353 m3/rok

21.  Komin

Spaliny przewiduje się odprowadzić z każdego kotła króćcem Dn250, do przewodu zbiorczego spalin Dn450, następnie do istniejącego komina stalowego średnicy Dn450. Złączki zastosowane w zbiorczym prowadzeniu spalin należy położyć ze wzniesieniem min 3º.

22.  Wentylacja kotłowni

- nawiew

Ilość powietrza:

VN = 360 x 1,6 = 576 m3/h = 0,16 m3/s

Powierzchnia otworu nawiewnego:

FN = 0,16 x 1-1 = 0,16 m2

Istniejący kanał nawiewny jest o przekroju 350x250mm jest niewystarczający. Należy wykonać dodatkową czerpnię ścienną o przekroju 350 x 250 mm, 0,5 m nad posadzką kotłowni.

- wywiew

Ilość powietrza:

VW = 0,5 x 360 = 180 m3/h = 0,05 m3/s

Powierzchnia otworu wywiewnego:

FW = 0,05 x 1,0-1 = 0,05 m2

Pozostawia się wentylację istniejącym kanałem murowanym o wymiarach 25 x 40 cm.

Uwaga: przewód spalinowy i przewody wentylacyjne muszą zostać odebrane przez

uprawnionego kominiarza.

23.  Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Rozporządzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu r.b.m. (Dz. U. Nr 28 poz. 272).

Zawartość teczki:

- Opis techniczny i obliczenia

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                         – rys. nr 1

- rzut kotłowni                                             – rys. nr 2

- aksonometria instalacji gazowej               – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. w  budynku Sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Franciszkańskiej 2 w Jarocinie

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej

- projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r.).

- Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u.

- Stan istniejący

Budynek projektowany, murowany, 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Sieć gazowa 90PE ułożona przy ogrodzeniu na terenie boiska szkolnego, w sąsiedztwie projektowanej Sali sportowej.

- Opis przyjętego rozwiązania

Projektuje się kotłownię wyposażoną w 2 kotły gazowe, niskotemperaturowe, produkcji niemieckiej firmy Viessmann typu Vitogas 100, o nominalnej mocy grzewczej 168 kW.

Dla potrzeb kotłowni projektuje się wewnętrzną instalację gazową dla celów zasilania kotłów, od skrzynki zewnętrznej do pomieszczenia kotłowni. Kotłownia zlokalizowana jest na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu z wejściem z zewnątrz. Na ścianie kotłowni zamontowana będzie skrzynka gazowa wnękowa, o wymiarach szer./wys./gł. 105/900/400 mm. Projekt przyłącza gazu do zaworu głównego, łącznie z wykonawstwem opracowane zostanie przez Zakład Gazowniczy w ramach umowy przyłączeniowej.

W skrzynce gazowej będzie zamontowany:

- gazomierz miechowy typ G-25 prod. METRIX – Tczew

- zawór kulowy Dn 50 z głowicą samozamykającą typu MAG-1 prod. GAZOMET – Rawicz

Projektowane przewody instalacji gazowej należy wyprowadzić ze skrzynki gazowej i wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia kotłowni. Przewody montować po wierzchu ścian, nie zabudowywać.

Miejsce ustawienia kotłów gazowych c.o. i c.w.u. zaznaczono na załączonym rysunku rzutu kotlowni.

Instalację gazu należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74200, łączonych przez spawanie i przymocowanych uchwytami do ścian. Podłączenie kotłów sztywne za pomocą dwuzłączki. Przed kotłami zamontować kurki ćwierćobrotowe.

Przewody poziome gazu prowadzić 15 cm nad przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Zachować odległości:

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych

- 10 cm od uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących

Po zakończeniu montażu, instalację poddać próbie szczelności powietrzem 0,5 atn oraz pomalować farbą antykorozyjną. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych zasilających kotły centralnego ogrzewania, w skład instalacji gazowej powinien wejść „Aktywny system Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej” typu GX w wersji GX2 – produkcji GAZOMET – Rawicz.

W ramach tego systemu należy w szafce zewnętrznej zainstalować zawór kulowy Dn 40 z głowicą samozamykającą typu MAG-1, która współpracować będzie z:

- modułem alarmowym MD-2Z, detektorem gazu DEX-1, sygnalizatorem akustycznym S-3A i sygnalizatorem optycznym LB-1.

Detektor gazu oraz moduł alarmowy należy umieścić w kotłowni, natomiast sygnalizator akustyczny (syrena) i optyczny (lampa) na zewnątrz budynku.

Na instalacji zastosowano stabilizator ciśnienia gazu wykonany z rury stalowej bez szwu Dn 200, L = 1,5 m.

- Zużycie gazu

# Zużycie gazu ziemnego GZ 50 kotłowni grzewczej wyniesie:

- max godzinowe

Bh max = 168 x (31500 x 0,93)-1 = 0,0057 m3/s = 20,6 m3/h

Przyjęto średnicę przewodu gazowego Dn 40.

Roczne zapotrzebowanie ciepła:

QR= 168 x 24x 221x 3700x 0,76x 0,8x (16-2,2)x(16+18)-1= 813,6 x 106 kJ/ rok

Roczne zużycie gazu:

BR = 813,6 x 106 x (31500 x 0,93)-1 = 27 773 m3/rok

6. Komin

Projektuje się odprowadzenie spalin kominem w systemie MKD o średnicy wewnętrznej Dn300. Elementy komina opisano na rys. rzutu kotłowni.

7. Wentylacja kotłowni

- nawiew

Ilość powietrza:

VN = 168 x 1,6 = 268,8 m3/h = 0,075 m3/s

Powierzchnia otworu nawiewnego:

FN = 0,075 x 1-1 = 0,075 m2

Nawiew powietrza do kotłowni projektuje się przez czerpnię ścienną o przekroju 250 x 300 mm, 0,5 m nad posadzką kotłowni.

- wywiew

Ilość powietrza:

VW = 0,5 x 168 = 84 m3/h = 0,023 m3/s

Powierzchnia otworu wywiewnego:

FW = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m2

Minimalne wymiary kanału wywiewnego: 14 x 14 cm lub Ø160.

Uwaga: przewód spalinowy i przewody wentylacyjne muszą zostać odebrane przez

uprawnionego kominiarza.

8. Wytyczne ochrony p.poż.

Przy drzwiach do kotłowni umieścić gaśnicę proszkowa 6 kg, koc gaśniczy i instrukcję p.poż. Drzwi zewnętrzne do kotłowni wykonać stalowe, otwierane na zewnątrz i zamykane samoczynnie, o szerokości min100 cm.

9. Obciążenie cieplne kotłowni

Montaż kotłów centralnego ogrzewania przewiduje się w pomieszczeniu kotłowni o kubaturze:

V =  19,84 x 3,1 = 61,5 m3

Maksymalna wydajność cieplna zainstalowanych kotłów.:

Q =  144,45 kcal/h

- Obciążenie cieplne

Qc = 144 455 kcal/h : 61,5 m3 = 2349 kcal/hm3 < 4000 kcal/hm3

- Uwagi końcowe

Roboty wykonać zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Rozporządzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu r.b.m. (Dz. U. Nr 28 poz. 272).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w skład instalacji gazowej powinien wejść „Aktywny system Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej” typu GX w wersji GX-2 – produkcji GAZOMET – Rawicz.

W ramach tego systemu należy w szafce zewnętrznej zainstalować zawór kulowy Dn 50 z głowicą samozamykającą typu MAG-1, która współpracować będzie z: modułem alarmowym MD-2Z, detektorem gazu DEX-1, sygnalizatorem akustycznym S-3A i sygnalizatorem optycznym LB-1.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. w projektowanym budynku Sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Franciszkańskiej 2 w Jarocinie, wykonany został zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-02

# INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

## NAZWA ZADANIA:

## SALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI

## TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE

## PODSTAWOWEJ I PUBLICZNYM GIMNAZJUM ,

## UL. NASIELSKA 3 W POMIECHÓWKU

## INWESTOR:

## URZĄD GMINY POMIECHÓWEK

## UL. SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHÓWEK

AUTOR:                       mgr inż. BARBARA KASZOWSKA

upr. nr BN-10.9/2/80, WKP/IS/2026/01

DATA OPRACOWANIA: MARZEC  2008r.

- WSTĘP

  - Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, dotyczących budowy Sali sportowej Sali sportowej z obiektami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych:

- kotłowni grzewczej gazowej

- centralnego ogrzewania

- wod – kan

- wentylacji

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym wart. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj.z 2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające  odpowiednią jakość materiałów.

  - Materiały do wbudowania – instalacja wewnętrzna

Woda:

przewody

- rury stalowe ocynkowane

- rury wielowarstwowe TECE

izolacja termiczna:

- izolacja Thermaflex na przewodach rozdzielczych i pionach

- izolacja Thermaflex w płaszczu z PCV względnie w tzw. „peszlu”

armatura czerpalna:

- baterie umywalkowe czasowe

- baterie natryskowe czasowe

- zawory pisuarowe

- zawory przy spłuczkach

armatura pozostała:

- zawory odcinające

- zawory na odwodnieniach

kanalizacja:

przewody:

- rury kształtki PCV o połączeniach kielichowych łączone na  uszczelki stosowane na

podejściach pod przybory

- rury i kształtki PCV o połączeniach kielichowych łączone na uszczelki stosowane na

poziomach

przybory sanitarne:

- umywalki na baterie stojące

- miski ustępowe

- brodziki

armatura:

- kratki ściekowe z regulowanym wlotem

- wywiewki

- rewizje na pionach

centralne ogrzewanie

grzejniki

przewody z rur miedzianych

armatura odcinająca:

- zawory kulowe mufowe

armatura regulacyjna:

- zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi

- zawory odcinające na gałązkach powrotnych

izolacja termiczna:

- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach rozdzielczych

## Kotłownia grzewcza

urządzenia:

- kotły gazowe

- podgrzewacze c.w.

- pompy obiegowe

armatura:

- armatura odcinająca

- armatura zabezpieczająca i osprzęt

- przewody z rur stalowych

- filtry siatkowe

izolacja termiczna:

pianka poliuretanowa stosowana na przewodach rozdzielczych

## Wentylacja

- podstawy dachowe

- wentylatory dachowe

- wywietrzaki dachowe zintegrowane z wentylatorami dachowymi

Urządzenia sanitarne, armatura, osprzęt, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, grzejniki elektryczne, syfony itp., należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej 0o.

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi S.T.-00.00 pkt. 3

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inżyniera.

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować sprzęt:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice

elektromechaniczne stacjonarne i przenośne

- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur TECE

- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur miedzianych

- elektronarzędzia

- giętarka do rur

- nożyce do cięcia

- szczypce do złączy zaciskowych

- wiertarka

- zgrzewarka

- głowice rozszerzające do rur

- pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód skrzyniowy 5-10 t

- wózek widłowy z kontenerem na odpady

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

5.2. Warunki szczegółowe

5.2.1. Instalacje wodociągowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na ścianach z obiektami sanitarnymi:

- przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach

- nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych

- odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodów powyżej 65 mm; takie same odległości między równolegle biegnącymi przewodami

- poziomy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku najniżej zainstalowanych przyborów sanitarnych

- podejścia do przyborów układać ze spadkiem w kierunku punktów czerpalnych

- rozprowadzenie w węzłach w przegrodach budowlanych

- rury połączyć poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomocą typowych kształtek

- zmiany kierunków prowadzenia przewodów, wykonać przy użyciu kolanek

- przejścia przewodów przez ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych

- po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności na ciśnienie 6 bar.

5.2.2. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV.

Podejścia pod przybory wykonane z rur i kształtek PCV prowadzić na ścianach i pod stropami.

Kanalizację w łazienkach podłączyć pod następujące przybory sanitarne:

- umywalki

- miski ustępowe

- natryski

- kratki ściekowe

Na instalacji zamontować:

- syfony standardowe z PCV

- kratki ściekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm

Na pionach zamontować:

- czyszczaki

- rury wywiewne

5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Podejścia do grzejników prowadzić w posadzkach i bruzdach ścian, w peszlu.

Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi oraz zawory na gałązkach powrotnych.

Na przyłączach instalacji grzewczych w studzience przyłączeniowej w budynku Sali sportowej zamontować zawory odcinające.

5.2.4. Wentylacja

Wentylatory dachowe na kanałach wyciągowych z pomieszczeń WC montować na kanałach murowanych.

W sali sportowej, sali fitness i szatni wykonać wentylację nawiewną i wywiewną zgodnie z dokumentacją techniczną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

6.1. Materiały

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń., że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z dokumentacją Projektową oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelność instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, kotłowni i centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną armaturą

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową

- poprawność zamontowania urządzeń

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu) należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w S.T. „Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

m.  – montażu rurociągu, na podstawie pomiaru w terenie

szt. – umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych, pisuarów, baterii, grzejników, zaworów, armatury, urządzeń itp. na podstawie pomiaru w terenie

kpl. – montaż kotłów, podgrzewaczy,  wywietrzaków, wentylatorów dachowych i podstaw dachowych, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych, oraz z S.T. – 00.00. „Wymagania ogólne”.

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

- protokóły częściowych odbiorów poprzednich faz robót

- protokóły przeprowadzonych badań szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armaturą

- protokóły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót w p. 1.3. niniejszej S.T.

- płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje;

- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robót

- zakup materiałów i urządzeń

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania

- wykonanie robót wykończeniowych

- przejścia rurociągów przez ściany

- montaż przyborów wraz z podłączeniami dopływu, odpływu i baterii

- montaż zaworów termostatycznych

- wykonanie prób szczelności i prób ciśnieniowych

- dezynfekcję instalacji wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji sanitarno-epidemiologicznej o zdatności wody do picia

- wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu łączników i kształtek przejściowych

- montaż urządzeń

- podejścia odpływowe i dopływowe

- wykonanie otworów i ich wykończenie

- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-88/C-89206      Rury wywiewne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200      Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203      Kształtki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-71/B-10420      Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-76/M.-75001    Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75002    Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-74/H-74200      Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

DIN 18 195            Izolacje przeciwwilgociowe w budownictwie

DIN 4108               Ochrona cieplna w budownictwie

DIN 18 560            Jastrychy w budownictwie

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

- zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- zeszyt nr 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE

## NAZWA ZADANIA:

## SALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI

## TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE

## PODSTAWOWEJ I PUBLICZNYM GIMNAZJUM ,

## UL. NASIELSKA 3 W POMIECHÓWKU

## INWESTOR:

## URZĄD GMINY POMIECHÓWEK

## UL. SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHÓWEK

AUTOR:                       mgr inż. BARBARA KASZOWSKA

upr. nr BN-10.9/2/80, WKP/IS/2026/01

DATA OPRACOWANIA: MARZEC  2008r.

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Sali Sportowej z obiektami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum ul. Nasielska 3 w Pomiechówku..

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej

- przyłącza wody

W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej. Zasypać wykopy po wbudowaniu w/w elementów budowy, wywieźć nadmiar ziemi i gruntu.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

Zakres wymaganych czynności:

- wykopy w gruncie na odkład

- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku

- podsypka i obsypka rurociągów

- zasypanie wykopu gruntem z odkładu

- zasypanie wykopu ziemią dowiezioną z ukopu

  - Określenia podstawowe

1.4.01.Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy wierzchniej

1.4.02. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.03. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.04. wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.05. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu

1.4.06. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu, położone poza placem budowy

1.4.07. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do prowadzonych prac

1.4.08.Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg1m3)

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (3), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/893112(5) (Mg1m3)

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

U = d60/d10

gdzie:

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

- MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym wart. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003 r Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z późn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

  - Materiały do wbudowania - sieci zewnętrzne

Przyłącze wodociągowe

Przewody

- rury i kształtki 75PVC

Armatura

- zasuwa odcinająca

- zawory odcinające

- zawór antyskażeniowy

Kanalizacja sanitarna

Przewody

- rury i kształtki PCV, łączone na uszczelki gumowe

Uzbrojenie

- studnie Dn 425 typu Wavin z PE z uszczelką, przykryte włazami Dn425, klasy D400.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są:

- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie do zasypania wykopów

- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymianę gruntu (na podsypkę i nasypy)

- ziemia urodzajna

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwości do robót.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

  - Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych.

Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania  robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inżyniera.

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzęt:

- koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 m., spychania i zwałowania

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów

- spawarka spalinowa

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PE

- elektronarzędzia,

- nożyce do cięcia,

- szczypce do złączy zaciskowych,

- wiertarka,

- zgrzewarka,

- głowice rozszerzajace do rur,

- pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

- TRANSPORT

### Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych.

Do wykonywania prac zawartych w specyfikacjach technicznych należy stosować następujące środki transportu:

- samochód dostawczy 0,9 t,

- samochód skrzyniowy 5-10 t

- wózek widłowy z kontenerem na odpady,

- samochody samowyładowawcze- wywrotki.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-10736 i PN-B-06050.

  - Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim projektowanymi sieciami i przyłączami

- wyznaczyć trasę przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody oraz miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi.

  - Wykopy pod kanalizację sanitarną i przyłącza

- wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu,

- przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację,

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącymi uzbrojeniami prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia.

5.6. Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m. od krawędzi klina odłamu.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje,

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu,

- należy  stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków,

- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej15 cm ponad poziom terenu),

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m. poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,

5.7. Wykopy

Należy wykonać wykopy pod następujące sieci:

- przyłącze wody

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

5.7.2. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybko odpływ wód z wykopu.

5.7.3. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i –3 cm.

- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie,

- pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanej o więcej niż 1 od jego wartości wyrażonej tangensem kąta,

- maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową

- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę,

- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach.

Metody wykonywania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanych przez Wykonawcę.

5.7.4. Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie przestrzegać następujących zasad:

- roboty prowadzić krótkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć,

- nie dopuszcza się wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych na dzień następny,

- ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału przebiega po użytkach zielonych,

- w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu budowlanego tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m. (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi wykopu liniowego do kanału) 3,0 m.

5.7.4. Podłoże

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej –15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm.

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

5.7.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 cm. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność istniejącego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.

5.7.6. Szerokość wykopów

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle umocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:

Ø50-160 – 0,90m.

Ø 200 – 1,00 m.

podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej 1,0 m od dna wykopu.

#### Podsypka

W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm. Obsypkę rury wykonywać do wysokości 20 cm ponad lico rury i dobrze zagęścić.

Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego:

- wyklucza się zawartość w obsypce (żwirowo-piaskowej), kamieni lub ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rurę.

##### Zasypka rurociągów

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności, należy dokonać odbioru geodezyjnego, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów.

Zasypkę wykopów do powierzchni terenu wykonać z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegając jego właściwego zagęszczenia – powinno ono osiągnąć 98% stanu pierwotnego.

Materiał do zasypu może stanowić grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wówczas przy zasypie należy zachować kolejność warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie oraz zalania go.

5.8. Montaż przewodów

5.8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

###### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podłoża

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

- jakość gruntu użytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,

- zagęszczenie podsypki.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

  - Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Objętości będą wyliczone w:

m3 -   jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu z tym, że dolną wartość stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.

  - Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót podlegających zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST- 00

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inzyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego,

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera,

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,

- zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie,

- przemieszczenie mas ziemi i humusu w obrębie budowy,

- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy,

- dowóz piasku do zasypki,

- wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem,

- wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów,

- usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni,

- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

- wykonanie kładek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających,

- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót,

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład,

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu,

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych,

- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,

- wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- opłaty za wysypisko, utylizacja,

- zagęszczenie,

- koszty badań,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu należy ująć ewentualne pompowanie wody.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

  - Normy

PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne.

  - Inne

Wykonanie robót musi być zgodne z przepisami:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I i II

- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,

- Prawo geologiczne i górnicze – Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal , zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „INSTALATOR”

mgr inż. Barbara Kaszowska

ul. Rumińskiego 3

62-800 Kalisz                                                   tel. (0-62) 502 92 99

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Obiekt:            SALA SPORTOWA

Adres:             UL. NASIELSKA 3, 05-180 POMIECHÓWEK

Branża:           SANITARNA

Inwestor:       GMINA POMIECHÓWEK, UL. SZKOLNA 1A

Projektant:      mgr inż. Barbara Kaszowska

upr. bud. nr BN-10.9/2/80

Kalisz: MARZEC 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość teczki:

- Opis techniczny i obliczenia

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku pismo znak KZB/TW/58/06, SAPO-142/06 z dnia 16.11.2006r.

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                                             – rys. nr 1

- profil podłużny przyłącza wody                                   – rys. nr 2

- profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej          – rys. nr 3

- szczegół węzła wodomierzowego                                – rys. nr 4

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci cieplnych c.o. i c.w.u. oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Hali Sportowej przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt wykonawczy ukształtowania terenu

- projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji kanalizacji wod-kan, c.o.

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku pismo znak KZB/TW/58/06, SAPO-142/06 z dnia 16.11.2006r.

- normy i katalogi

- Zakres opracowania

- projekt wykonawczy przełożenia przyłącza wody

- projekt wykonawczy przełożenia przyłącza gazu

- projekt wykonawczy przyłącza wody

- projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej

- projekt wykonawczyy sieci cieplnej c.o. i c.w.u.

- Stan istniejący

Projektowana Hala Sportowa, lokalizowana jest na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum jako budynek wolnostojący.

Na terenie lokalizacji budynku Hali sportowej ułożone są sieci zewnętrzne c.o., wody i gazu, które wymagają przełożenia. Przyłącze wody wA50 przekładane pod łącznik, ułożone zostanie w rurze ochronnej. Przyłącze gazu g40 do kotłowni i kuchni szkolnej doprowadzone zostanie do skrzynki gazowej, montowanej na ścianie szczytowej budynku Szkoły. W skrzynce zamontowany zostanie kurek główny oraz gazomierz. Za gazomierzem instalacja gazowa poprowadzona zostanie pod stropem piwnic, do wysokości kotłowni. Z instalacji w budynku wykonane zostanie odgałęzienie do kuchni szkolnej.

Nową trasę przekładanych przyłączy opisano na załączonym planie sytuacyjnym.

Energię cieplną dla potrzeb instalacji c.o. Hali sportowej, przewiduje się doprowadzić z kotłowni gazowej zasilającej istniejące budynki Szkoły, modernizowanej dla celów projektowanego obiektu.

Ścieki sanitarne z istniejących budynków Szkoły odprowadzone są do kanalizacji zewnętrznej w ulicy Nasielskiej. Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone zostaną do kolektora Dn315 w ulicy Szkolnej.

Wody opadowe z budynku Szkoły i z terenu boiska odprowadzone są bezpośrednio nad teren.

- Zewnętrzna sieć c.o.

Energię cieplną dla celów c.o. projektowanej Hali sportowej, przewiduje się doprowadzić z modernizowanej dla celów nowej inwestycji kotłowni wodnej, zlokalizowanej przy budynku głównym Szkoły.

Podłączenie przewodów instalacji c.o. projektuje się bezpośrednio z kotłowni. Na odgałęzieniu sieci cieplnej w kotłowni projektuje się  montaż pompy obiegowej. Dobór pompy obiegowej typ i wielkość, ujęte zostały w projekcie modernizacji kotłowni.

Przewody sieci cieplnej c.o. projektuje się z rur preizolowanych np. firmy ABB układanych bezpośrednio w ziemi. Trasa sieci cieplnej oraz średnice przewodów wg załączonego planu sytuacyjnego.

W budynku Hali sportowej na wejściu instalacji projektuje się szczelną studzienkę przyłączeniową dł./szer./głęb. 60/40/80 cm, w której zamontowane zostaną zawory odcinające, w kotłowni odwodnienie sieci cieplnej. W miejscu lokalizacji studzienki, na ścianie umieścić tabliczkę z informacją o zaworach odcinających.

- Zewnętrzne przyłącza wody ciepłej i cyrkulacji

Wodę ciepłą i cyrkulację dla potrzeb projektowanej Hali sportowej projektuje się doprowadzić z modernizowanej kotłowni przy budynku Szkoły.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się prowadzić równolegle do sieci cieplnej c.o. Wejście do budynku przewiduje się w studzience przyłączeniowej, w której zamontowane zostaną zawory odcinające.

Przewody sieci układanej pod terenem projektuje się z rur preizolowanych specjalnych do ciepłej wody np. firmy ABB o średnicach opisanych na załączonym planie sytuacyjnym.

- Przyłącze wody

Projektuje się zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, podłączenie wody zimnej z sieci zewnętrznej zlokalizowanej na terenie zagospodarowywanym pod budowę Hali sportowej.

Przyłącze wody 75 PVC należy wykonać z przekładanego wodociągu 90 PVC, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Przyłącze wody wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, zlokalizowanego w projektowanym budynku Hali sportowej..

Podłączenie do sieci zewnętrznej (nawiertka), zostanie wykonane na wniosek inwestora złożony do własciciela wodociągu tj. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku z siedzibą w Brodach-Parcelach.. Nawiertkę wykonać przy zastosowaniu np. armatury firmy Havle:

- opaska Haku do nawiercania dla rur PVC 90,

- zasuwa przyłączeniowa typu E do rur PVC, DN 65

Nowe przyłącze do budynku prowadzić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Średnica przyłącza 75PVC.

Węzeł wodomierzowy z wodomierzem typu WS 10 01 Dn40, Metron Toruń, przewiduje się przy sali fitness, na poziomie parteru. Wodomierz i armatura zabudowana zostanie w szafce metalowej, z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Armatura węzła wodomierzowego:

- zasuwy odcinające przed i za wodomierzem

- wodomierz typu WS 10 01 Dn40

- zawór zwrotny antyskażeniowy Socla typu EA 291 NF Dn40

Za wodomierzem instalacja zostanie rozdzielona na instalację p.poż. i do celów socjalnych, zgodnie z projektem budowlanym instalacji wewnętrznych.

6.2. Wytyczenie trasy wodociągu

Trasę przyłącza wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Wykopy wykonywać ręcznie na głębokości wg profilu podłużnego zgodnie z rys. nr 2.

Przewód wodociągowy układać na dnie wykopu na głębokości zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu. Układany przewód wodociągowy powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości. W przypadku, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca np. w gruncie niestabilnym jak torf czy kurzawka, należy zastosować podłoże wzmocnione: piasek, żwir, beton. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Zasypka wstępna przewodu powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich mało spoistych, bez kamieni.

6.3. Przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu przyłącza, przewody powinny być poddane próbie szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC.

Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

Próby przeprowadzać w obecności inspektora nadzoru.

Po zakończeniu budowy przyłącza oraz pozytywnych wynikach próby szczelności, należy dokonać płukania używając do tego celu czystej wody. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane jeżeli wypływająca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia.

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu, prób szczelności i dezynfekcji należy dokonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów.

6.4. Materiał i armatura

Projektowane przyłącze wykonać z rur 75PVC, PN8. Na przyłączu wody stosować armaturę firmy Hawle.

Armatura:

- przed i za wodomierzem zawory odcinające

- za wodomierzem zawór antyskażeniowy Socla typ EA 291 NF Dn40

6.5. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego

Zestawienie punktów czerpalnych:

- natryski – szt. 23

- umywalki – szt. 37

- płuczki zbiornikowe – szt. 13

- pisuary – szt. 2

qn= 23 x 0,15 + 37 x 0,07 + 13 x 0,13  + 2 x 0,3 = 8,33 dm3/s

dla armatury  qn = 8,33 dm3/s zgodnie z tablicą 2 zamieszczoną w normie PN-92/B-01706, przepływ obliczeniowy wody w budynku wyniesie:

q = 1,63 dm3/s = 5,87 m3/h

- instalacja p.poż

q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Przyjęto średnicę przyłącza wody 75 PVC; prędkość wody przy czynnych 2 hydrantach wyniesie v = 1,02 m/s.

Dobór wodomierza

Dla q = 7,2 dm3/s przyjęto wodomierz typu WS 10 01 Dn40 Metron Toruń. Węzeł wodomierzowy wykonać wg rysunku szczegółowego nr 2.

Sprawdzenie doboru wodomierza

a) umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:

qw = 2 x 10 m3/h = 20 m3/h

b) q < qmax/2

q =  7,2 m3/h < 20 m3/h/2 = 10 m3/h

c) średnica wodomierza DN 40 < średnicy przyłącza Dn65

- Ścieki sanitarne

Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia ścieków sanitarnych do sieci miejskich, ścieki sanitarne z Hali sportowej projektuje się odprowadzić do kanalizacji zlokalizowanej w ulicy Szkolnej, do istniejącej studni betonowej opisanej na planie sytuacyjnym jako Skistn. Przejście rury przez ścianki studni istniejącej Skistn. wykonać za pomocą wkładki „in situ”.

Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Hali sportowej oraz projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci zewnętrznej, przedstawiono na załączonych rysunkach technicznych.

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce z piasku grubości 1520 cm, dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym.

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne Dn 425 np. typu Wavin z PP z uszczelką, przykryte włazami żeliwnymi D400.

Przewody do budowy przyłącza kanalizacji stosować z rur PCV klasy S o średnicach Dn200, z materiału jednorodnego. Połączenia rur wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

- Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe z projektowanego budynku przewiduje się odprowadzić do studni chłonnych, lokalizowanych bezpośrednio przy rurach spustowych. Odwodnienie boiska przez system rur drenarskich, również do studni chłonnych.

9.  Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacji zewnętrznej należy przeprowadzać zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz normą PN-/B-10736.

Trasę kanalizacji sanitarnej  wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnym z załączonymi rysunkami.

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przewód układać na podłożu naturalnym z podsypką wynoszącą 20 cm, umożliwiającą wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji, należy powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Ze względu na teren budowy położony na terenie boiska Gimnazjum, wykopy należy zabezpieczyć poprzez przykrycie i zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza się pozostawienia wykopów nie zabezpieczonych na dzień następny. W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami.

10. Montaż przewodów

Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Prawidłowość ułożenia rur (oś i spadek) należy sprawdzić za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Przed zasypaniem wykopu, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych rzędnych terenu i dna kanału.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów można przystąpić do ich zasypywania. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich, bez kamieni. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, należy wykonać w tzw. strefie kanałowej bezpośrednią obsypkę piaskiem sypkim (drobno-średnio- lub gruboziarnistym) i należytym jej ubiciu – zagęszczeniu, uzyskując w ten sposób odpowiednią jej sztywność. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać wierzchu rury.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 15 cm. Grunt użyty do zasypki wykopu może być gruntem rodzimym lub dowiezionym z zewnątrz. Grunt nie powinien zawierać gruntów zbrylonych, gruzu, kamieni czy śmieci, mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

Zagęszczenie zasypki wstępnej wykonywać ręcznie, zasypkę główną przewodu można wykonywać mechanicznie.

11. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

- PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wavin: Systemy ciśnieniowe z PVC

- BN-88/88-3602 „przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 15 z 1999r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „INSTALATOR”

mgr inż. Barbara Kaszowska

ul. Rumińskiego 3

62-800 Kalisz                                                   tel. (0-62) 502 92 99

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

Obiekt:            SALA SPORTOWA

Adres:             UL. NASIELSKA 3, 05-180 POMIECHÓWEK

Branża:           SANITARNA

Inwestor:       GMINA POMIECHÓWEK, UL. SZKOLNA 1A

Projektant:      mgr inż. Barbara Kaszowska

upr. bud. nr BN-10.9/2/80

Kalisz: MARZEC 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość teczki:

- Opis techniczny i obliczenia

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku pismo znak KZB/TW/58/06, SAPO-142/06 z dnia 16.11.2006r.

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                                             – rys. nr 1

- profil podłużny przyłącza wody                                   – rys. nr 2

- profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej          – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci cieplnych c.o. i c.w.u. oraz przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Sali Sportowej przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt budowlany ukształtowania terenu

- projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacji wod-kan

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, wydane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku pismo znak KZB/TW/58/06, SAPO-142/06 z dnia 16.11.2006r.

- normy i katalogi

- Zakres opracowania

- projekt budowlany przyłącza wody

- projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej

- projekt budowlany sieci cieplnej c.o. i c.w.u.

- Stan istniejący

Projektowana Sala Sportowa, lokalizowana jest na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum jako budynek wolnostojący.

Na terenie lokalizacji budynku Sali sportowej ułożone są sieci zewnętrzne c.o., wody i gazu, które wymagają przełożenia. Przyłącze wody wA50 przekładane pod łącznik, ułożone zostanie w rurze ochronnej. Przyłącze gazu g40 do kotłowni i kuchni szkolnej doprowadzone zostanie do skrzynki gazowej, montowanej na ścianie szczytowej budynku Szkoły. W skrzynce zamontowany zostanie kurek główny oraz gazomierz. Za gazomierzem instalacja gazowa poprowadzona zostanie pod stropem piwnic, do wysokości kotłowni. Z instalacji w budynku wykonane zostanie odgałęzienie do kuchni szkolnej.

Nową trasę przekładanych przyłączy opisano na załączonym planie sytuacyjnym.

Energię cieplną dla potrzeb instalacji c.o. Sali sportowej, przewiduje się doprowadzić z kotłowni gazowej zasilającej istniejące budynki Szkoły, którą zmodernizowano w 2006r.

Ścieki sanitarne z istniejących budynków odprowadzone są do kanalizacji zewnętrznej w ulicy Nasielskiej. Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone zostaną do kolektora Dn315 w ulicy Szkolnej.

Wody opadowe z budynku Szkoły i z terenu boiska odprowadzone są bezpośrednio nad teren. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych nad teren.

- Zewnętrzna sieć c.o.

Energię cieplną dla celów c.o. projektowanej Sali sportowej, przewiduje się doprowadzić z modernizowanej dla celów nowej inwestycji kotłowni wodnej, zlokalizowanej przy budynku głównym Szkoły.

Podłączenie przewodów instalacji c.o. projektuje się bezpośrednio z kotłowni. Na odgałęzieniu sieci cieplnej w kotłowni projektuje się  montaż pompy obiegowej. Dobór pompy obiegowej typ i wielkość, ujęte zostały w projekcie modernizacji kotłowni.

Przewody sieci cieplnej c.o. projektuje się z rur preizolowanych np. firmy ABB układanych bezpośrednio w ziemi. Trasa sieci cieplnej oraz średnice przewodów wg załączonego plany sytuacyjnego.

W budynku Sali sportowej na wejściu instalacji projektuje się szczelną studzienkę przyłączeniową dł./szer./głęb. 60/40/80 cm, w której zamontowane zostaną zawory odcinające, w kotłowni odwodnienie sieci cieplnej. W miejscu lokalizacji studzienki, na ścianie umieścić tabliczkę z informacją o zaworach odcinających.

- Zewnętrzne przyłącza wody ciepłej i cyrkulacji

Wodę ciepłą i cyrkulację dla potrzeb projektowanej Sali sportowej projektuje się doprowadzić z kotłowni przy budynku Szkoły.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się prowadzić równolegle do sieci cieplnej c.o. Wejście do budynku sali sportowej przewiduje się w studzience przyłączeniowej, w ktorej zamontowane zostaną zawory odcinające.

Przewody sieci układanej pod terenem projektuje się z rur preizolowanych specjalnych do ciepłej wody np. firmy ABB o średnicach opisanych na załączonym planie sytuacyjnym.

- Przyłącze wody

Projektuje się zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, podłączenie wody zimnej z sieci zewnętrznej zlokalizowanej na terenie zagospodarowywanym pod budowę Sali sportowej.

Przyłącze wody 75 PVC należy wykonać z istniejącego wodociągu 90 PVC, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Przyłącze wody wprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, zlokalizowanego w projektowanym budynku Sali sportowej..

Podłączenie do sieci zewnętrznej (nawiertka), zostanie wykonane na wniosek inwestora złożony do własciciela wodociągu tj. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku z siedzibą w Brodach-Parcelach.. Nawiertkę wykonać przy zastosowaniu armatury firmy Havle:

- opaska Haku do nawiercania dla rur PVC 90,

- zasuwa przyłączeniowa typu E do rur PVC, DN 65

Nowe przyłącze do budynku prowadzić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Średnica przyłącza 75PVC.

Węzeł wodomierzowy z wodomierzem typu WS 10 01 Dn40, Metron Toruń, przewiduje się przy sali fitness, na poziomie parteru. Wodomierz i armatura zabudowana zostanie w szafce metalowej, z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Armatura węzła wodomierzowego:

- zasuwy odcinające przed i za wodomierzem

- wodomierz typu WS 10 01 Dn40

- zawór zwrotny antyskażeniowy Socla typu EA 291 NF Dn40

Za wodomierzem instalacja zostanie rozdzielona na instalację p.poż. i do celów socjalnych, zgodnie z projektem budowlanym instalacji wewnętrznych.

6.2. Wytyczenie trasy wodociągu

Trasę przyłącza wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Wykopy wykonywać ręcznie na głębokości wg profilu podłużnego zgodnie z rys. nr 2.

Przewód wodociągowy układać na dnie wykopu na głębokości zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu. Układany przewód wodociągowy powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewniać oparcie wzdłuż całej długości. W przypadku, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca np. w gruncie niestabilnym jak torf czy kurzawka, należy zastosować podłoże wzmocnione: piasek, żwir, beton. Przy układaniu rurociągu nie dopuszcza się podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Zasypka wstępna przewodu powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich mało spoistych, bez kamieni.

6.3. Przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu przyłącza, przewody powinny być poddane próbie szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC.

Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.

Próby przeprowadzać w obecności inspektora nadzoru.

Po zakończeniu budowy przyłącza oraz pozytywnych wynikach próby szczelności, należy dokonać płukania używając do tego celu czystej wody. Przewody można uznać za dostatecznie wypłukane jeżeli wypływająca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia.

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu, prób szczelności i dezynfekcji należy dokonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów.

6.4. Materiał i armatura

Projektowane przyłącze wykonać z rur 75PVC, PN8. Na przyłączu wody stosować armaturę firmy Hawle.

Armatura:

- przed i za wodomierzem zawory odcinające

- za wodomierzem zawór antyskażeniowy Socla typ EA 291 NF Dn40

6.5. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego

Zestawienie punktów czerpalnych:

- natryski – szt. 23

- umywalki – szt. 37

- płuczki zbiornikowe – szt. 13

- pisuary – szt. 2

qn= 23 x 0,15 + 37 x 0,07 + 13 x 0,13  + 2 x 0,3 = 8,33 dm3/s

dla armatury  qn = 8,33 dm3/s zgodnie z tablicą 2 zamieszczoną w normie PN-92/B-01706, przepływ obliczeniowy wody w budynku wyniesie:

q = 1,63 dm3/s = 5,87 m3/h

- instalacja p.poż

q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Przyjęto średnicę przyłącza wody 75 PVC; prędkość wody przy czynnych 2 hydrantach wyniesie v = 1,02 m/s.

Dobór wodomierza

Dla q = 7,2 dm3/s przyjęto wodomierz typu WS 10 01 Dn40 Metron Toruń. Węzeł wodomierzowy wykonać wg rysunku szczegółowego nr 2.

Sprawdzenie doboru wodomierza

a) umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza:

qw = 2 x 10 m3/h = 20 m3/h

b) q < qmax/2

q =  7,2 m3/h < 20 m3/h/2 = 10 m3/h

c) średnica wodomierza DN 40 < średnicy przyłącza Dn65

- Ścieki sanitarne

Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia ścieków sanitarnych do sieci miejskich, ścieki sanitarne z hali sportowej projektuje się odprowadzić do kanalizacji zlokalizowanej w ulicy Szkolnej, do istniejącej studni betonowej opisanej na planie sytuacyjnym jako Skistn. Przejście rury przez ścianki studni istniejącej Skistn. wykonać za pomocą wkładki „in situ”.

Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Sali sportowej oraz projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci zewnętrznej, przedstawiono na załączonych rysunkach technicznych.

Przewody kanalizacyjne układać na podsypce z piasku grubości 1520 cm, dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym.

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne Dn 425 np. typu Wavin z PP z uszczelką, przykryte włazami żeliwnymi D400.

Przewody do budowy przyłącza kanalizacji stosować z rur PCV klasy S o średnicach Dn200, z materiału jednorodnego. Połączenia rur wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

- Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe z projektowanego budynku przewiduje się odprowadzić do studni chłonnych, lokalizowanych bezpośrednio przy rurach spustowych. Odwodnienie boiska przez system rur drenarskich, również do studni chłonnych.

9.  Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacji zewnętrznej należy przeprowadzać zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz normą PN-/B-10736.

Trasę kanalizacji sanitarnej  wytyczyć w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem zgodnym z załączonymi rysunkami.

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przewód układać na podłożu naturalnym z podsypką wynoszącą 20 cm, umożliwiającą wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji, należy powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Ze względu na teren budowy położony na terenie boiska Gimnazjum, wykopy należy zabezpieczyć poprzez przykrycie i zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza się pozostawienia wykopów nie zabezpieczonych na dzień następny. W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami.

10. Montaż przewodów

Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Prawidłowość ułożenia rur (oś i spadek) należy sprawdzić za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Przed zasypaniem wykopu, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych rzędnych terenu i dna kanału.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów można przystąpić do ich zasypywania. Do zasypywania należy używać gruntów sypkich, bez kamieni. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, należy wykonać w tzw. strefie kanałowej bezpośrednią obsypkę piaskiem sypkim (drobno-średnio- lub gruboziarnistym) i należytym jej ubiciu – zagęszczeniu, uzyskując w ten sposób odpowiednią jej sztywność. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać wierzchu rury.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 15 cm. Grunt użyty do zasypki wykopu może być gruntem rodzimym lub dowiezionym z zewnątrz. Grunt nie powinien zawierać gruntów zbrylonych, gruzu, kamieni czy śmieci, mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

Zagęszczenie zasypki wstępnej wykonywać ręcznie, zasypkę główną przewodu można wykonywać mechanicznie.

11. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- zeszyt nr 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

- PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wavin: Systemy ciśnieniowe z PVC

- BN-88/88-3602 „przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 15 z 1999r.

Zawartość teczki:

- Opis techniczny

- Rysunki techniczne

- plan sytuacyjny                                             – rys. nr 1

- rzut parteru – instalacja c.o. i wentylacji      – rys. nr 2

- rzut I pietra – instalacja c.o. i wentylacji      – rys. nr 3

- rzut parteru – instalacja wod-kan                  – rys. nr 4

- rzut I pietra – instalacja wod-kan                  – rys. nr 5

- rozwinięcie instalacji c.o.                              – rys. nr 6

- rozwiniecie instalacji c.o.                              – rys. nr 7

- rozwiniecie kanalizacji sanitarnej                 – rys. nr 8

- aksonometria wody                                       – rys. nr 9

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji c.o., wentylacji i wod-kan dla projektowanej Sali sportowej z obiektami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym, ul. Nasielska 3 w Pomiechówku

- Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt budowlany branży architektonicznej

- normy i katalogi

- Zakres opracowania

- projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o.

- projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan

- projekt budowlany wentylacji mechanicznej

- Stan istniejący

Projektowana Hala sportowa lokalizowana jest na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku.

Projektowany budynek będzie budynkiem parterowym w części sportowej i piętrowym w części socjalnej.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy budynku Szkoły. Przewody sieci cieplnej doprowadzone zostaną do studzienki przyłączeniowej, zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni przy hali sportowej.

Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do kanalizacji zewnętrznej zlokalizowanej w ulicy Szkolnej.

Woda zimna doprowadzona zostanie z sieci zewnętrznej, zlokalizowanej na terenie lokalizacji Hali sportowej. Przyłącze wody doprowadzone będzie do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, w której przewiduje się montaż wodomierza i armatury odcinającej.

4. Modernizacja kotłowni

Kotłownia grzewcza zasilająca w ciepło istniejące budynki zlokalizowana jest przy budynku głównym Szkoły. Kotłownia zmodernizowana została pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. W miejsce kotłów węglowych zamontowano kotły gazowe, bez modernizacji układu instalacji c.o.

Na potrzeby instalacji c.o. pracują dwa kotły gazowe Jumbam-Gaz o mocy cieplnej 170 kW każdy. Instalacja c.o. jest układu otwartego, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym o pojemności całkowitej 480 dm3. Spaliny z kotłów odprowadzone są do wspólnego komina, przy pomocy przerywacza ciągu.

Ciepła woda  użytkowa dostarczana jest z 3 kotłów gazowych Richmond.

Zwiększenie zapotrzebowania energii cieplnej dla celów ogrzewania, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, dla potrzeb projektowanej sali sportowej wymaga modernizacji kotłowni istniejącej lub wstawienie dodatkowego kotła dla potrzeb sali sportowej. Poniżej przedstawia się 2 warianty rozwiązania, zapewniające dostawę ciepła dla potrzeb projektowanej sali sportowej

4.1. Wariant I

Modernizacja kotłowni polegać będzie na wymianie kotłów wyposażonych w pełną automatykę, pozwalającą na samodzielną pracę instalacji centralnego ogrzewania wszystkich podłączonych obiektów oraz ciepłej wody użytkowej w układzie priorytetowym.

Projektuje się w istniejącej kotłowni demontaż wszystkich urządzeń tj. kotłów, fundamentów pod kotłami, zabezpieczenia kotłów, pompy obiegowej itp..

Pozostawia się do wykorzystania przyłącze gazu do kotłowni, systemy kominowe i wentylacyjne. Odwodnienie pomieszczenia kotłowni oraz studzienkę schładzającą należy pozostawić, uprzednio sprawdzając drożność. Całość pomieszczeń kotłowni należy wyremontować, posadzkę wyłożyć glazurą lub terrakotą, ściany pomalować farbą emulsyjną, do wysokości 1,5 m wyłożyć glazurą lub pomalować farbą olejną.

W kotłowni projektuje się zamontowanie 3 kotłów grzewczych niskotemperaturowych typu Vitogas 100, produkcji np.firmy Viessmann pracujące w systemie instalacji wielokotłowej. Obciążenie pełne kotłowni  wyniesie 360 kW, częściowe 78 kW. Sterowanie pracą kotłów automatyczne za pomocą regulatora Vitotronic 100 (typ GC1) i moduł LON w połączeniu z regulatorem Vitotronic 333 (typ MW1), do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle.

Zabezpieczenie zładu grzewczego projektuje się wg PN-91/B-02414, za pomocą przeponowego naczynia wzbiorczego typu zamkniętego.

W skład urządzeń zabezpieczających wchodzą:

- zawory bezpieczeństwa

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex

- rura wzbiorcza

- osprzęt naczynia i rury wzbiorczej

- układ regulacji automatycznej przy kotle

W kotłowni przewiduje się zamontowanie pomp obiegowych na każdym obiegu grzewczym, oraz pompy cyrkulacyjnej i ładowania podgrzewacza c.w.u.

Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje się zbiorczym systemem odprowadzenia spalin, do wspólnego komina, przy wykorzystaniu komina istniejącego.

Wentylację wywiewną kotłowni pozostawia się bez zmian, istniejącym kanałem murowanym o wymiarach 25 x 40 cm. Nawiew powietrza do kotłowni pozostawia się kanałem typu Z wymiarach 35 x 25 cm, usytuowanym min 30 cm nad posadzką kotłowni.

W przyjętym wariancie niezbędna jest zmiana systemu ogrzewania obiektów Szkoły na system zamknięty.

4.1.1.  Dobór kotłów

# Do bilansu cieplnego kotłowni zakłada się równoczesną pracę instalacji centralnego ogrzewania wszystkich obiektów

# instalacja c.o., istn. budynki                                                   – 270,00 kW

- instalacja c.o., istn. budynek Sali gimn.                                 –  -70,00 kW

- proj. budynek Sali sportowej                                                  – 155,00 kW

---------------------

razem             355,00 kW

Zapotrzebowanie ciepła dla celów c.w.u. pokrywane będzie z układu priorytetowego ogrzewania ciepłej wody przy wykorzystaniu pełnej mocy kotłowni.

Projektuje się kotłownię wyposażoną w 3 kotły grzewcze gazowe, niskotemperaturowe, pracujące w układzie wielokotłowym np. firmy Viessmann typu Vitogas 100 o mocy całkowitej 396 kW

Instalacja wielokotłowa pracować będzie za pomocą:

- regulatora Vitotronic 100 (typ GC1) dla każdego kotła

- regulatora Vitotronic 333 (typ MW1)

- zewnętrznym regulatorem kaskadowym sterowanym pogodowo z regulatorem temperatury wody w podgrzewaczu

Charakterystyka pojedynczego kotła:

- znamionowa moc cieplna                       – 132   kW

- sprawność                                               –  do 93 %

- dopuszczalne ciśnienie robocze              – 6 bar

- paliwo – gaz ziemny GZ-50

- króciec spalin – Ø250

- wymiary kotła – dł./szer./wys.- 1137/1540/1943 (mm)

Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej projektuje się baterie podgrzewaczy ciepłej wody Vitocell-V 100 o pojemności 500dm3 każdy. Podgrzewacze zapewnią:

- wydajność krótkotrwała przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu 80 oC i podgrzewaniu wody użytkowej z 10 na 45 oC – 1175 l/h wody ciepłej.

Niezbędna moc grzewcza kotłów wynosi min 116 kW.

Dla potrzeb ładowania podgrzewaczy pracować będzie np. pompa Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie typu 32 POe 80C o wydajności do 9,0 m3/h i wysokości podnoszenia do 6,0 m H2O.

Obieg wody cyrkulacyjnej wymuszony będzie pompą np. typu 25 PWe 60C produkcji j.w.

4.2. Wariant II

W wariancie II przyjmuje się wstawienie do istniejącej kotłowni, dodatkowego kotła pracującego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. projektowanej Sali sportowej.

Przyjmuje się kocioł gazowy np. typu Vitogas 100 firmy Wiessmann o mocy nominalnej 168 kW. Kocioł sterowany będzie regulatorem Vitotronic 200 (typ KW2) z płynnie obniżana temperaturą wody w kotle z regulatorem mieszacza dla jednego obiegu grzewczego.

Spaliny z kotła odprowadzone zostaną do komina stalowego dwuściennego typu MKD o średnicy wewnętrznej Dn225.

Zabezpieczenie zładu grzewczego projektuje się wg PN-91/B-02414, za pomocą przeponowego naczynia wzbiorczego typu zamkniętego.

W skład urządzeń zabezpieczających wchodzą:

- zawory bezpieczeństwa

- naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex

- rura wzbiorcza

- osprzęt naczynia i rury wzbiorczej

- układ regulacji automatycznej przy kotle

Obieg instalacji co. wymuszony będzie pompą elektroniczną np. typu 32 POe 120A MEGA produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie o wydajności maksymalnej 11 m3/h i wysokości podnoszenia do 10 m H2O.

Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej projektuje się dwa podgrzewacze ciepłej wody Vitocell-V 100 o pojemności 350dm3 każdy. Podgrzewacze zapewnią:

- wydajność krótkotrwała przy temperaturze wody grzewczej na zasilaniu 80 oC i podgrzewaniu wody użytkowej z 10 na 45 oC – 950 l/h wody ciepłej.

Niezbędna moc grzewcza kotła wynosi min 44 kW.

Dla potrzeb ładowania podgrzewaczy pracować będzie np. pompa Leszczyńskiej Fabryki Pomp w Lesznie typu 32 POe 80C o wydajności do 9,0 m3/h i wysokości podnoszenia do 6,0 m H2O.

Obieg wody cyrkulacyjnej wymuszony będzie pompą np. typu 25 PWe 60C produkcji j.w.

4.3.  Instalacja gazowa

Dla obu wariantów do zasilenia kotłów przewiduje się istniejącą instalację gazową, doprowadzoną do kotłowni, z niezbędnym rozszerzeniem instalacji.  Do zasilania kotłów doprowadzony jest gaz ziemny GZ-50.

Instalacja gazowa powinna być wyposażona w:

- główny kurek odcinający w skrzynce zewnętrznej

- linię gazową dostarczoną z palnikiem

- aktywny system bezpieczeństwa GX-2 prod. Gazomet Rawicz (MD-2Z+MAG-1xDEX-1). Czujnik gazu zamontowany nad kotłami.

5. Instalacja c.o.

W budynku Hali sportowej projektuje się instalację centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym, o parametrach wody grzejnej 80/600C. Czynnik grzejny doprowadzony będzie siecią cieplną z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy budynku Szkoły.

W budynku Sali sportowej w studzience przyłączeniowej, zamontować zawory odcinające i odwodnienia.

Instalację c.o. w budynku Sali sportowej projektuje się rozprowadzić pod posadzkami, zgodnie z załączonymi rysunkami. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku studzienki przyłączeniowej. Odpowietrzenie instalacji przewiduje się za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających przy grzejnikach oraz montowanych w najwyższych punktach instalacji, zgodnie z załączonymi rysunkami.

Przy przejściach przewodów przez ściany zakładać tuleje ochronne.

Grzejniki zaprojektowano typu CosmoNova o wysokości 60, 90 cm, wyposażone w zawory termostatyczne typu Danfoss i automatyczne zawory odpowietrzające. Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory odcinające. Montaż grzejników przewidziano pod parapetami okien i przy ścianach. W sali gimnastycznej projektuje się montaż grzejników przy ścianie zewnętrznej za drabinkami gimnastycznymi.  Podłączenie wszystkich grzejników oddolne (gałązki podłączone od ściany).

Współczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404. Temperatury pomieszczeń przyjęto wg PN-82/B-02402, temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403 dla II strefy klimatycznej.

Zapotrzebowanie ciepła Hali sportowej wynosi ogółem: Q = 154 745 kW

Instalacje obliczono na ciśn. dyspozycyjne Hd = 40 kPa

5.1.  Armatura

Instalację wyposaża się w następującą armaturę:

- automatyczne zawory odpowietrzające

- zawory termostatyczne typu Danfoss, przy grzejnikach

- zawory odcinające na gałązkach powrotnych

5.2.  Rurociągi

Wykonać z rur miedzianych, łączonych przez spawanie elektryczne lub gazowe i za pomocą kształtek.

5.3.Izolacja

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod posadzkami izolować pianką poliuretanową Steinonorm grubości 13 mm.

5.4. Próby instalacji i uruchomienie

Instalację grzewczą należy napełniać powoli przy otwartych zaworach odpowietrzających.

Zmontowaną instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno, wysokość ciśnienia próbnego p = 6,0 atn, w najwyższym punkcie instalacji.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku próby ciśnieniowej na zimno, należy instalację poddać działaniu na gorąco.

Próbę przeprowadzić zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt nr 2 „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” Próbę wykonać wodą z dodatkiem inhibitora korozji. Po uzyskaniu dodatniego wyniku próby na gorąco instalację trzykrotnie przepłukać i napełnić wodą z dodatkiem inhibitora korozji.

6. Wentylacja

6.1. Sala gimnastyczna

W pomieszczeniu Hali gimnastycznej projektuje się wentylacje grawitacyjną za pomocą 9 szt. wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych np. typu WZs-400/DAs-250 prod. Uniwersal sp. z o.o. w Katowicach. Wywietrzniki montowane będą na podstawach dachowych typu BII z kanałem wentylacyjnym Ø250 i przepustnicą bezwładnościową.

Wywietrzaki zintegrowane posiadają konstrukcję kombinowaną, polegającą na połączeniu wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Podczas postoju wentylatora zamontowanego wewnątrz, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.

Nawiew powietrza przewiduje się nawiewnikami zamontowanymi w ramach okiennych oraz nawietrzakami podokiennymi. Przyjęto nawietrzaki podokienne typu B, które montowane będą nad grzejnikami, zgodnie z załączonymi rysunkami. Wymiary nawietrzaków dł./wys. 30x5 cm. Otwory nawietrzaków należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne (ustawiane ręcznie), z blokadą zamknięcia max 60%. Z zewnątrz  i wewnątrz nawietrzaki osłonić kratkami ze stali nierdzewnej.

6.2. Wentylacja pomieszczeń socjalnych

We wszystkich pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniach WC na parterze i I pietrze przewiduje się montaż wentylatorów dachowych na kanałach murowanych. Uruchamianie wentylatorów w pomieszczeniach WC przewiduje się przez sprzężenie z włącznikiem światła.

6. 3. Wentylacja sali fitness

Wywiew powietrza z pomieszczenia sali fitness projektuje się za pomocą 2 szt. wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych np. typu WZs-400/DAs-250 prod. j.w. Wywietrzniki montowane będą na podstawach dachowych typu BII z kanałem wentylacyjnym Ø250 i przepustnicą bezwładnościową.

Nawiew powietrza projektuje się za pomocą nawiewników okiennych zamontowanych w ramach okien oraz nawietrzakami podokiennymi typu B o wymiarach 30x5 cm, zamontowanych w ścianie zewnętrznej pod oknami. W nawietrzakach zamontować przepustnice regulowane ręcznie z blokadą zamknięcia 60%.

6. 4. Wentylacja szatni

Wywiew powietrza z pomieszczenia szatni projektuje się za pomocą 2 szt. wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych np. typu WZs-400/DAs-250 prod. j.w.. Wywietrzniki montowane będą na podstawach dachowych typu BII z kanałem wentylacyjnym Ø250 i przepustnicą bezwładnościową.

Nawiew powietrza projektuje się za pomocą nawiewników okiennych zamontowanych w ramach okien oraz nawietrzakami podokiennymi typu B o wymiarach 30x5 cm, zamontowanych w ścianie zewnętrznej pod oknami. W nawietrzakach zamontować przepustnice regulowane ręcznie z blokadą zamknięcia 60%.

7. Instalacja wody zimnej

Zgodnie z projektem budowlanym przyłączy zewnętrznych, woda zimna wprowadzona będzie do pomieszczenia umywalni przy sali fitness, na parterze projektowanego budynku.

Za wodomierzem instalacja wody zimnej rozdzielona zostanie na:

- instalację dla celów socjalnych średnicy dn50

- instalację dla celów p.poż. średnicy dn65

Na odgałęzieniu instalacji p.poż. zamontować zawór spustowy i zasuwę odcinającą, natomiast na odgałęzieniu dla potrzeb socjalnych zawór odcinający ze spustem. Armaturę węzła wodomierzowego i zawory odcinające zabudować szafką, z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Miejsce usytuowania armatury oznakować, na ścianie umieścić tabliczkę z informacją o zaworach odcinających.

Za skrzynką z zaworami odcinającymi, instalację dla celów p.poż. prowadzić pod stropem pomieszczeń, natomiast instalację dla potrzeb socjalnych pod posadzkami.

Wodę zimną dla celów socjalnych Sali sportowej projektuje się doprowadzić do wszystkich urządzeń sanitarnych, przewidzianych do poboru wody.

Przewody wykonywać z rur z tworzyw sztucznych np.typu TECE, łączonych przez zgrzewanie. Przejścia przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem uszczelnić wełną mineralną i kitem trwale elastycznym.

Przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej dla potrzeb socjalnych, projektuje się prowadzić w posadzce oraz w bruzdach ściennych. Podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić w posadzkach i w bruzdach ściennych, w osłonie peszel, na wysokości podejść do baterii. Głębokość bruzdy ściennej przewidzieć tak, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie mniejsza niż 30 mm. Bruzdę należy zazbroić siatką Rabitza.

Podejścia do spłuczek Dn10, do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych Dn12, do natrysków Dn15. Baterie umywalkowe stosować czasowe stojące np. Prestomat 2000, przy natryskach czasowe podtynkowe, z rozetą np. Presto 50 B.

Instalację po zmontowaniu przepłukać, poddać próbie szczelności i sprawdzić na ciśnienie.

Zestawienie wyposażenia łazienek:

- umywalka np. typu NOVA – Koło z baterią stojącą czasową np. Tempomix firmy Delabie

- kabiny natryskowe w łazienkach ogólnych – z baterią natryskową czasową podtynkową z rozetą i wylewką wandaloodporną np. Tonic-Jet firmy j.w.

- kabina natryskowa pojedyncza – z baterią natryskową jak przy łazienkach ogólnych

- miska ustępowa kompaktowa seria NOVA – Koło

- pisuar np. typu Felix – Koło ze spłuczką pisuarową czasową podtynkową np. Tempostop firmy Delabie

8. Instalacja p.poż

W budynku Sali sportowej projektuje się  instalację p.pożarową wyposażoną w hydranty 25 z wężem półsztywnym. Hydranty przewiduje się zamontować w typowych szafkach hydrantowych wnękowych, w miejscach oznaczonych na rzucie parteru i I piętra. Przyjęto 3 hydranty na parterze (2 w sali sportowej, 1 w szatni) i 2 hydranty na korytarzu I piętra. Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi.

Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych przy czynnych 2 hydrantach wyniesie:

qs = 2 x 1,0 = 2 l/s

9. Instalacja wody ciepłej

Instalację ciepłej wody przewiduje się z kotłowni gazowej Szkoły, modernizowanej dla potrzeb projektowanej Sali sportowej. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji doprowadzona zostanie siecią zewnętrzną w systemie rur preizolowanych np. ABB specjalnych dla ciepłej wody.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji w budynku projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych np. typu TECE, łączonych za pomocą zgrzewania.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej, prowadzone pod posadzkami izolować pianką poliuretanową grubości 13 mm, prowadzone w bruzdach ściennych układać w osłonie peszel. Przewiduje się doprowadzenie wody ciepłej do wszystkich urządzeń przeznaczonych do poboru ciepłej wody.

10. Obliczenia

9.1. Zapotrzebowanie wody

- ilość korzystających osób – 40

- norma zużycia wody – 50 dm3/os

- wsp. nierównomierności dobowej – 1,1

- wsp. nierównomierności godzinowej  – 2,0

- średnio dobowe zużycie wody

Qd = 40 x 0,05 = 0,20 m3/d

- max dobowe zużycie wody

Qd max = 0,20 x 1,1 = 0,22 m3/d

- max godzinowe zużycie wody

Qh max = 0,22 x 2,0 x 24-1 = 0,018 m3/h

### Miarodajny sekundowy przepływ wody

q =  0,682 x (5,21)0,45 – 0,14 = 1,29 dm3/s = 4,64 m3/h

Przyjęto średnicę przewodu za wodomierzem Ø50; prędkość wody wyniesie v = 0,83 m/s.

11. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci zewnętrznej wydanymi przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku, ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone zostaną do sieci zewnętrznej w ulicy Szkolnej.

Z budynku Sali scieki sanitarne, projektuje się odprowadzić do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej Sk 1, lokalizowanej na terenie Szkoły.

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjną Dn 425 typu Wavin z PP z uszczelką, przykrytą włazem żeliwnym D400.

Wszystkie projektowane piony oraz podłączenia urządzeń prowadzić pod posadzkami i w bruzdach ściennych i włączyć do studni rewizyjnej na zewnątrz budynku. Całość wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi..

Przewody pionowe kanalizacji sanitarnej układać w bruzdach ściennych i w narożnikach ścian, zabudować, pozostawiając dostęp do rewizji.

W pomieszczeniach umywalni na parterze i I piętrze projektuje się przy natryskach odwodnienie liniowe typu Aco showerdrein, które należy zabudować w posadzce.

Przewody kanalizacyjne wykonywać np. z rur PVC RAL 7037 produkcji firmy Wavin: Ø 50 z umywalek,w wpustów podłogowych i natrysków, Ø 100 z muszli klozetowych. Połączenia rur wykonywać za pomocą kolanek i kształtek Wavin z zastosowaniem uszczelek dwuwargowych z pierścieniem stabilizującym, zapewniającym szczelność przez cały okres użytkowania. Podejścia do urządzeń prowadzić pod posadzką i w obudowach za urządzeniami.

12. Ilość odprowadzanych ścieków

Ilość odprowadzanych ścieków równa się ilości zużywanej wody i wyniesie:

- średnio dobowe  Qd = 0,20 m3/d

- max dobowe       Qd max = 0,22 m3/d

13. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

- zeszyt nr 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz warunkami bhp.