# PROJEKT  BUDOWLANY

sieci kanalizacyjnej z przyłączami

OBIEKT:  Brody Parcele ul. Szafirowa.

INWESTOR:  GMINA  Pomiechówek.

OPRACOWAŁ:  Michał Matuszewski.

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Matuszewski

SPRAWDZAJĄCY:

2008r.

PROJEKT ZAWIERA:

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

- Cel opracowania i stan istniejący.

- Ogólny opis sposobu skanalizowania objętego terenu.

- Sposób wykonania sieci.

4.1Podłączenie.

4.2 Prowadzenie.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

4.4 Roboty ziemne i odwodnienie.

4.5 Ułożenie kanalizacji pod ul. Serocką.

4.6 Obliczenie statyczne kanalizacji i przykanalików

układanych w drogach .

4.7 Materiał.

4.8 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji.

4.9  Kolizje.

5.  Odgałęzienia sieci do posesji i przyłącza kanalizacyjne.

5.1 Zestawienie odgałęzień sieci i przyłączy.

5.2 Roboty ziemne i odwodnienie.

5.3 Podłączenie.

5.4 Ułożenie.

6. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowym.

7. Pozostałe warunki wykonania robót.

8. Podstawowe zagadnienia bhp.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1 Dane ogólne.

9.2 Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.

- Warunki techniczne wykonania wydane przez Właściciela kanalizacji.

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Uzgodnienia ZUD przy Starostwie Powiatowym w Nowym

Dworze Mazowieckim,

- Uzgodnienia z GDDKiA w Warszawie.

- PRZEDMIAR na wykonanie robót

- Rysunek nr 1  Mapa sytuacyjno-wysokościowa z przebiegiem

trasy.

- Rysunek nr 2 Profil  kanalizacji

OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

- warunki techniczne  wydane przez Właściciela sieci kanalizacyjnej..

-     uzgodnienie ZUD przy Starostwie w Nowym Dworze Mazowiecki,

- podkłady geodezyjne w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- przepisy , normy, nomogramy do obliczeń sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC, PE), dane techniczne zawarte w dokumentacji producentów materiałów,

- wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z właścicielami posesji i Inwestorem.

2.  Cel opracowania i stan istniejący.

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami

w ul. Szafirowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechówek.

Obecnie posesje przy w/w ulicach w większości nie posiadają żadnej kanalizacji sanitarnej.  Posesje objęte projektem kanalizacji obecnie gromadzą ścieki w  zbiornikach bezodpływowych, które są wywożone taborem asenizacyjnym do miejsca utylizacji.

- Ogólny opis sposobu skanalizowania objętego terenu.

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną  z włączeniem bezpośrednim do istniejącej kanalizacji  sanitarnej w ul. Serockiej, która włączona jest do Oczyszczalni Ścieków. Kanalizacja została zaprojektowana dla obszaru określonego w zleceniu.

Zaprojektowano kanalizację w ulicy, do której będą podłączone przyłącza z posesji bezpośrednio do studni kanalizacyjnych lub za pomocą zaprojektowanych w tym celu odnóg  PVC Ø200/160mm. Wszystkie  posesje będą włączona do sieci kanalizacyjnych za pomocą przyłączy grawitacyjnych.  Wszystkie przyłącza grawitacyjne do sieci głównej  zaprojektowano z rur PVCØ160mm typ SN8 w pasie drogowym i SN4 na terenie posesji. Na terenie posesji zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne typ WAVIN Ø425mm( PipeLife Ø400mm). Spadek przykanalików nie może być mniejszy od 1.5%. Zaprojektowano sieci grawitacyjną z rur PVCØ200mm a na nich studnie z kręgów betonowych Ø1200mm i typu WAVIN Ø425mm ( PipeLife Ø400mm) wg zestawienia studni kanalizacyjnych zamieszczonego w projekcie. Wszystkie kanały w pasach drogowych z rur o sztywności obwodowe SN8.

4. Sposób wykonania sieci.

4.1 Podłączenie .

Zaprojektowana kanalizacja zostanie włączona do kanalizacji istniejącej poprzez wybudowanie nowej studni z kr. bet. Ø1200mm. Kanalizacja zostanie podłączona do studni za pomocą kaskady zewnętrznej.

4.2 Prowadzenie.

Sieć kanalizacyjna będzie prowadzona będzie  w pasie drogowym ul. Szafirowej oraz poprzecznie w ul. Serockiej  i na terenie podłączanych posesji mieszkaniowych.

W pasach drogowych zaprojektowano kanalizację w ulicach ze względu na brak miejsca na ułożenie kanalizacji w poboczu.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania robót są korzystne dla układania

kanalizacji gdyż w poziomie posadowienia rur nie występuje woda gruntowa a grunt

wydobyty z wykopów w dużej części będzie można wykorzystać do ich zasypania.

4.4 Roboty ziemne.

Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć płyty żelbetowe ułożone na części

drogi.

Wykopy pod sieć kanalizacyjną  należy wykonać o ścianach pionowych umacnianych .

Ściany pionowe należy zabezpieczyć wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub

układanymi poziomo i rozpartymi za  pomocą bali drewnianych sosnowych obrzynanych

i okrąglaków drewnianych sosnowych. Do umacniania ścian wykopów można również

zastosować szalunki systemowe.

Grunt wydobyty z wykopów należy odwieźć gdyż nie ma miejsca dla jego składowania

obok wykopu. Grunt przewidziany do użycia do zasypania wykopów należy odwieźć

niedaleko (Gmina dysponuje takim terenem w odległości ok. 500m od miejsca

wykonywania robót). Grunt nie nadający się do zasypania wykopów należy odwieźć na

składowisko docelowe wskazane przez Inwestora.

Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur ręczne z zagęszczeniem ubijakami

ręcznymi drewnianymi a dalej zasypanie ręczne lub mechaniczne z zagęszczeniem

ubijakami spalinowymi do stopnia nie niższego niż określonego przez Właściciela drogi

lecz nie mniej niż 98o  w skali Proctora. Wykonawca powinien uwzględnić również

indywidualne  wymagania w tym zakresie właściciela drogi.

Wykopy należy zagęszczać warstwami  o grubości max. 30cm.

Szerokość wykopu o ścianach pionowych deskowanych powinna wynosić wynosi:

- do głębokości 1.8m – dz + 0.7m =  0.16-0.315m + 0.7m  = 0.86-1.015m,

- przy głębokości 1.8-3.5m - dz + 0.8m = 0.2-0.315m + 0.8m =  1.0-1.115m

Wykopy wykonywać ręcznie oraz koparkami podsiębiernymi i chwytakowymi

Część wykopu, w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego – kabli

telekomunikacyjnych, gazociągu, wodociągu, oraz dogłębienie do poziomu układania rur wykonać wyłącznie ręcznie.

Dla gruntu wydobytego z wykopu przewidzianego do ponownego zasypania należy

wykonać próbę Proctora, która określi zagęszczalność badanego  gruntu. Jeżeli

maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego jest mniejsza od

1.6g/cm3, należy część gruntu do zasypki dowieźć celem uzyskania wymaganego

zagęszczenia.

Przed  układaniem rur w wykopie otwartym należy wyprofilować dno  z wymaganym

jednolitym spadkiem pomiędzy studniami  kanalizacyjnymi (spadek rur podano na

planie  syt. wysokościowym), w razie potrzeby ułożyć  podłoże piaskowe i dobrze ubić

mechanicznym ubijakiem  spalinowym tak aby po  zagęszczeniu  grubość podłoża

wynosiła min. 10cm a dla  podłoża skalistego lub z kamieniami powyżej 60mm-15cm

Następnie ręcznie wykonać dołki pod kielichy i ułożyć rury.

Rury podbić i obsypać piaskiem do wysokości  30cm ponad wierzch rur. Tą zasypkę

należy zagęścić ubijakiem drewnianym ręcznym  uważając aby nie nastąpiło

uszkodzenie lub  wypchnięcia rur.

Jeżeli nastąpiło „przekopanie „ wykopu to należy go uzupełnić żwirem.

Materiał do podsypki ( max. 15% pozostałości na sicie 0.75mm )powinien spełniać

następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

W każdym przypadku rury należy układać w wykopie suchym.

Podobnie jak przy układaniu rur kanalizacji należy wykonywać roboty przy uzbrojeniu

istniejącym nie dopuszczając do jego uszkodzenia w czasie trwania robót lub po ich

wykonaniu ze względu na złe wykonanie podłoża pod tym uzbrojeniem.

Uwaga:     Wszystkie roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 „ Przewody

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-

62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  techniczne wykonania.

4.5 Ułożenie kanalizacji pod ul. Serocką.

Istniejąca kanalizacja, do której będzie podłączona kanalizacja istniejąca znajduje się

po drugiej stronie ul. Serockiej. W miejscu projektowanego podłączenia nie ma studni

kanalizacyjnej, dlatego trzeba wykonać nową.

Głębokość tej studni będzie znacznie większa niż rzędna  projektowanego kanału

dlatego podłączenie wymaga wykonania kaskady zewnętrznej. Aby to

wykonać należy wyłączyć z ruchu kołowego na ok. 2 dni jeden pas drogi. Wymaga to

uzgodnienia z Zarządca Drogi i opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na

czas budowy. Przy studni należy wykonać kaskadę zewnętrzna z rur PVCØ160mm,

które po owinięciu cienka izolacja z pianki polietylenowej należy obetonować ( beton

min. B15 ).  Grubość warstwy betonu nie mniej niż 15cm od rury.

Pod ul. Serocka należy obsadzić rurę osłonowa stalowa Ø323*8mm a rury przewodowe

wsunąć do rury osłonowej na podporach przesuwnych np. systemu INTEGRA w

rozstawie 1.0m. Końce rur zabezpieczyć manszetami ochronnymi  np. typu „N” systemu

INTEGRA.

4.6 Obliczenia statyczne kanalizacji i przykanalików układanych w drogach

wykonanych z rur PVC SN8.

Wyboczenie (buckling).

Pbs = C*√ SR*Ss = 5.63*√SR*2*E,S

Dla rury odkształconej wielkość Pbs redukuje się wg wzoru:

Pbs* = [1-(3*δ/D)]*Pbs

SR - sztywność rury  8kN/m2         E,S  - moduł sieczny gruntu ( w/g tabeli zależy od

zmodyfikowanej  wartości Proctora oraz od przykrycia rur)

δ/D – stosunek zmniejszenia średnicy do średnicy rury ( przyjęto połowę wielkości

max. 0.08 tzn. 0.04 pozostawiając pozostałe 0.04 na uwzględnienie warunków

wykonania).

F= Pbs*/q  musi być większy lub równy 2,

q - obciążenie pionowe,

q=qj + qv + qt

qj – obciążenie gruntem: qj = γfo*(H-h) + γfu*h,

gdzie: γfo – gęstość zasypki ponad lustrem wody,

γfu – gęstość zasypki pod lustrem wody,

H – zagłębienie,

h – odległość od wierzchu rury do lustra wody,

qv -  napór wody,  qv = γv*h,

gdzie: γv – gęstość wody,

qt  - obciążenie ruchem kołowym, qt = C*(3*P/2*3.14*H2),

gdzie: C- współczynnik zależny od oddziaływania wielu kół,

P – znamionowy nacisk kół.

Założone warunki ogólne:

ruch kołowy nacisk 65kN, C=1.45, γfo = 20kN/m3,  γfu = 12kN/m3 , zagęszczenie

min. 90%.

Odkształcenie.

δ/D = 0.083*q/(16*SR + 0.122*Es,

do tak wyliczonego odkształcenia należy dodać czynnik instalacji If i czynnik

wykopu Bf  ( wg tabel w zależności od rodzaju kontroli, roboczego ruchu

kołowego, ciężkiego sprzętu do  zagęszczania, rodzaju wykonawstwa, kontroli

wykonawstwa, materiału podłoża)

Założone warunki ogólne:

ruch kołowy nacisk 65kN, C=1.45, γfo = 20kN/m3,  γfu = 12kN/m3 , zagęszczenie

min. 90% ( przyjęto dla bezpieczeństwa obliczeń stopień mniejszy od

wymaganego), rury  Sr 8kN/m2).kontrola tak 0%, roboczy ruch kołowy tak (1%),

ciężki sprzęt do zagęszczania tak (1%)  łącznie If = 2%, wykonawstwo staranne

(0%), kontrola tak (0)%), materiał bez kamieni (1%) łącznie Bf =1%.

- Najniższy odcinek kanalizacji : rury przykryte 2.0m warstwą zasypki (H=2.0m), bez wody gruntowej na rurami odległość rur od lustra wody (h=0), zmodyfikowana wartość Proctora 90%.

q=qj + qv + qt = 20*2.0+12*2 +0 +1.45*(3*65/2*3.14*9) = 69kN/m2,

Pbs = 5.63*√SR*2*E,S = 5.63*√8*2*2500= 1126,

Pbs* = [1-(3*δ/D)]*Pbs = 0.88*1126=990,

F= Pbs*/q  = 990/69 =14.35 i jest większe od wymaganego 2

δ/D = 0.083*q/(16*SR + 0.122*Es, = 0.083*69/(16*8 + 0.122*2500)=1.4%.

δ/D długi czas = δ/D*2=1.4*2=2.8%,

δ/D średni czas = δ/D + If = 1.4 + 2 = 3.4%,

δ/D max. = δ/D średni czas + Bf = 2.8+1 = 3.8%.

w każdym przypadku odkształcenie jest mniejsze od dopuszczalnego 8%.

- Najpłytszy odcinek przykanalika: rury przykryte warstwą  1.5m gruntu (H=1.5m) , wykop suchy .

Zmodyfikowana wartość Proctora 90% ( przyjęto mniejsza od wymaganej dla bezpieczeństwa obliczeń w przypadku gdyby Wykonawca nie zagęścił w sposób wymagany wykopów)..

q=qj + qv + qt = 20*1.5 +1.45*(3*65/2*3.14*2.25) = 30+20=50kN/m2,

Pbs = 5.63*√SR*2*E,S = 5.63*√8*2*1800=957,

Pbs* = [1-(3*δ/D)]*Pbs = 0.88*957=842,

F= Pbs*/q  = 842/50 =16.8 i jest większe od wymaganego 2,

δ/D = 0.083*q/(16*SR + 0.122*Es, = 0.083*44/(16*8 + 0.122*1800)=1.0 %.

δ/D długi czas = δ/D*2=1.0*2=2.0%,

δ/D średni czas = δ/D + If = 1.0+ 2 = 3.0%,

δ/D max. = δ/D średni czas + Bf = 3.0+1 = 4.0%,

w każdym przypadku odkształcenie jest mniejsze od dopuszczalnego 8%.

4.7 Materiał.

Kanalizację wykonać z   rur PVC Ø   200 mm ( współczynnik sztywności obwodowej SR= 8 kN/m2) kielichowych łączonych na typowe uszczelki pierścieniowe . Należy stosować uszczelki typu Sewer Lock.

Podczas  łączenia stosować środek smarny dopuszczony przez  producenta rur.

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200mm z pokrywami  żelbetowymi i włazami żeliwnymi okrągłymi Ø600mm typu ciężkiego 40T oraz studnie  systemowe PP/PVC Ø425,Ø400 z kinetami do rur PVC , teleskopowe

z pokrywami  żeliwnymi o nośności 40T (T40) . Na terenie posesji  studnie  systemowe PP/PVC Ø425(400)mm do rur PVC  z rurami teleskopowymi j.w. lecz nośność pokrywy może być mniejsza – 12.5T (B125). Pod pokrywy należy stosować betonowe  pierścienie  odciążające dla studni Ø425mm z dodatkowym stożkiem betonowym dla wzmocnienie oparcia włazu o podłoże.

Ze względu na konieczność zachowania szczelności kręgi betonowe powinny być malowane masą asfaltowo- kauczukowa „ ASKOWIL 1*R+2*P, pod płytę dolna wylać chudy beton gr. 5cm. Żelbetowa płyta denna oraz nadbeton kinety wykonać z betonu wodoszczelnego B25.

4.8 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

- sieć kanalizacyjna z rur PVC SN8 200/5,9mm rdzeń lity			199.0m

- przewiert rurą stalową osłonową 273/10mm				     19m

- odnogi PVC 200/160 mm							     6szt.

- studzienki sanitarne B-45 Ø1200 						     3szt.

- studzienki sanitarne Ø425/200 PVC/PP					     4szt.

- kaskady na włączeniu kanalizacji Ø200mm do studni			     1szt.

tabeli 1 zestawiono zaprojektowane studnie na sieci kanalizacyjnej.

| TABELA NR 1 Zestawienie zaprojektowanych studni na głównej sieci kanalizacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr studni |  | Rodzaj studni |  | Rzędna włazu | Rzędna przepływu |  | Wysokość studni |  |
|  |  | Ø1200 betonowa | Ø425 PVC/PP |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | szt. | m npm | m npm |  | m |  |
| 1 |  | 1 |  | 82,9 | 77.5 80,6 |  | 5.4 |  |
| 2 |  |  | 1 | 83,1 | 81.1 |  | 2,0 |  |
| 3 |  |  | 1 | 83,5 | 81.5 |  | 2,0 |  |
| 4 |  | 1 |  | 84,0 | 82.0 |  | 2,0 |  |
| 5 |  |  | 1 | 84,8 | 82.8 |  | 2,0 |  |
| 6 |  |  | 1 | 87,0 | 85.0 |  | 2,0 |  |
| 7 |  | 1 |  | 89,0 | 87.0 |  | 2,0 |  |
| Razem |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |

4.9 Kolizje.

Na trasie projektowanego uzbrojenia występują:

- przewody telefoniczne,

- wodociągi,

- gazociagi

Roboty w pobliżu uzbrojenia istniejącego należy wykonać wyłącznie ręcznie na

warunkach określonych przez Właścicieli uzbrojenia:  T.P. S.A., Zakład Energetyczny,

Zakład Wod-Kan przy Urzędzie Gminy Pomiechówek , Rozdzielnia Gazu.

5.  Odgałęzienia sieci do posesji i przyłącza kanalizacyjne.

5.1 Zestawienie odgałęzień sieci i przyłączy.

| L.P. | Nazwisko i imię | Nr działki | Podłączenie | Rzędne podłączenia [m n.p.m.] |  | Długość odcinka [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Studnia | Włazu | Przepływu | Sieć | Przyłącze |  |
| 1 | Majewski Zygmunt | 390/14 | P1 | 83,50 | 81,80 | 3.5 | 10.0 |  |
| 2 | Skrzeczkowski Janusz i Katarzyna | 390/24 | P2 | 83,80 | 82,00 | 2.5 | 16.0 |  |
| 3 | Sternik Monika | 390/22 | P3 | 83,50 | 81,70 | 2.0 | 3.0 |  |
| 4 | Majewska Edward Anna | 390/12 | P4 | 82,80 | 81.70 | 4.0 | 4.5 |  |
| 5 | Głuchowska Agnieszka Tomasz | 390/10 | P5 | 83,50 | 82,20 | 4.0 | 2,0 |  |
| 6 | Zawadzka Olga | 390/20 | P6 | 85,50 | 83,70 | 3.0 | 19.0 |  |
| 7 | Oleksiak Wiesław Marzena W-wa ul. Dąbrowskiej 7/12 | 390/18 | P7 | 85.0 | 83.20 | 2.5 | 3.5 |  |
| 8 | Zacharski Franciszek Jadwiga Orzechowo Nowe blok 4/1 | 390/8 | P8 | 83.8 | 82.30 | 4.0 | 2.0 |  |
| 9 | Owocki Andrzej Hanna Brody Parcele Ludowa 20 | 390/16 | P9 | 85.5 | 83.7 | 2.5 | 3.5 |  |
| 10 | Łempicki Tomasz Anna | 386/4/3 | P10 | 85,0 | 83,70 | 4.0 | 2.0 |  |
| 11 | Szymański Mateusz Latonice gm. Nowe Miasto | 389/1/1 | P11 | 86.0 | 84.2 | 2,5 | 3.5 |  |
| 12 | Jaworski Andrzej Zofia | 388/1 | P12 | 88,50 | 87,00 | 3,0 | 21.0 |  |
| 13 | Łempicki Tomasz Anna | 387 | P13 | 88.5 | 87.0 | 2.5 | 3.5 |  |
| 14 | Balasa Marzena | 385/4 | P14 | 89.0 | 87.2 | 3.0 | 2.5 |  |
|  |  | Razem | 14 |  |  | 43.0 | 96.0 |  |

5.2 Roboty ziemne i odwodnienie.

Wykopy pod odgałęzienia sieci do posesji i przyłącza oraz zasypanie wykopów należy wykonać mechanicznie( tam gdzie będzie  możliwy dojazd i praca koparki poza miejscami gdzie występuje skrzyżowanie z podziemnym uzbrojeniem kolidującym) i ręcznie na  odkład a w miejscu z konieczną wymiana gruntu ( pas drogowy, posesje zagospodarowane kostką brukową ) z odwiezieniem urobku. Wykop o ścianach pionowych umocnionych szczelnie wypraskami stalowymi układanymi poziomo a w przypadku wykopów płytkich na terenie posesji można zastosować

wykopy ze skarpami.  Szerokość  wykopów umacnianych do gł. 3m  1,1m,  natomiast wykopów ze skarpami szerokość dna 0.55m.  Zasypanie wykopów urobkiem z  odkładu na terenie posesji lub dowiezionymi piaskiem w pasie drogowym i na terenie  posesji, jeżeli będzie utwardzana nawierzchnia. Nadmiar urobku należy odwieźć lub rozplantować na terenie  posesji( jeżeli będzie taka możliwość).

W  przypadku kolizji  z uzbrojeniem  podziemnym  roboty należy wykonać ręcznie

zgodnie z wymogami  Właściciela uzbrojenia.

W  miejscach, gdzie wykop będzie wykonywany w terenie o nawierzchni

przeznaczonej do utwardzenia cały zasypać urobkiem kat. I,II a podczas zasypywania należy zagęścić ubijakiem ręcznym drewnianym do 30cm ponad wierzch rury a następnie  spalinowym ubijakiem mechanicznym warstwami o grubości nie większej niż 30cm do stopnia  wymaganego przez Zarządcę drogi lecz nie mniejszego niż wynika to

z obliczeń wytrzymałościowych rur.

5.3 Podłączenie.

Przykanaliki kanalizacyjne grawitacyjne należy włączać do studni kanalizacyjnych na

sieci lub do trójników z odnogami zamontowanymi w tym celu podczas układania sieci.

Stosować trójniki z odnogami pod kątem 450 jeżeli przykanalik jest na podobnej

głębokości co sieć lub 900 jeżeli różnica posadowienia przykanalika i kanalizacji jest

duża.  Przy włączeniu za pomocą kaskady zewnętrznej należy wykonać szalowanie, izolację rur PVC za pomocą materiałów elastycznych – cienkie maty izolacji polietylenowej w płaszczu PE oraz obetonowanie rur.

Jeżeli na terenie posesji zamiast nowej studni będzie możliwe zaadaptowanie istn. zbiorników bezodpływowych na komory przepływowe, należy wykonać:

- oczyszczenie komory,

- zasypanie piaskiem z zagęszczeniem dna i wykonanie kinety betonowej na wysokości

przepływu ścieków,

- zamontowanie stopni złazowych,

- wykonanie włazu do komory.

Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC  Ø160mm SN8 w drogach

i SN4 na  terenie posesji. Studnie na terenie posesji systemowe PP/PVC Ø425mm do rur PVC.

Przykanalika  kanalizacyjnego nie wolno wykorzystywać do odprowadzania wód

opadowych.

5.4 Ułożenie.

Przyłącza układać wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej, a jeżeli układanie rur

wystąpi  w warstwie gruntu sypkiego, rury należy układać na gruncie naturalnym z ręcznie wyprofilowanym spadkiem i dołkami na złącza oraz obsypywać tym samym materiałem z zagęszczeniem ręcznym ubijakami drewnianymi i mechanicznym ubijakiem spalinowym.

Przykanaliki powinny być ułożone ze spadkami nie mniejszymi niż 1.5%. Wskazane jest układanie przykanalików z większymi spadkami jeżeli możliwości określone przez rzędna posesji i rzędna dna kanału ulicznego na to pozwolą. Przykrycie powinno wynosić min. 1.2m  ( przy mniejszym przykryciu należy stosować ocieplenie żużlem paleniskowym oraz odizolować od rury i przykryć filią PE budowlaną). Ponieważ nie ma dokładnej inwentaryzacji zagłębienia  istniejących odpływów kanalizacyjnych z budynków, rzeczywiste spadki proj. przykanalików  należy ustalić po odkryciu przewodów  istniejących i ustaleniu rzeczywistych różnic zagłębienia  pomiędzy kanalizacją lokalną i kanałami ulicznymi.

Układając przykanaliki należy przestrzegać tych samych zasad przy zbliżeniu się do

istniejącego uzbrojenia jak w przypadku sieci. Ze względu na dość płytkie ułożenie

kanalizacji mogą występować kolizje z przyłączami wodociągowymi. W takich

sytuacjach przyłącza wodociągowe należy przebudować pod nadzorem Dostawcy

Wody i Właściciela.

6. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowym.

W trakcie wykonywania robót uszkodzona zostanie nawierzchnia utwardzona żużlem  i żwirem  . Drogi po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego lub sposób i technologie odbudowy nawierzchni wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę drogi..

7.   Pozostałe warunki wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Inwestor jest zobowiązany do:

-   uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Maz.,

-   uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robót od właścicieli terenu, na którym

będą  wykonywane roboty, w tym w Urzędzie Gminy w Pomiechówku oraz u Zarządcy

dróg krajowych i gminnych na  prowadzenia robót  w pasie drogowym,

-  wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyżowań z kolidującym

uzbrojeniem  podziemnym  istniejącym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidującego - w/g

warunków  właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu robót teren po robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego

ponownie ułożyć zdjęte płyty żelbetowe oraz odbudować przywracając do stanu

pierwotnego zniszczone  nawierzchnie drogi w uzgodnieniu z Zarządca Drogi.

Przewody  i studnie przed zasypaniem powinny być zainwentaryzowane. Kanalizację

poddać próbie  szczelności na infiltracje i eksfiltrację.

UWAGA:

- Wykonując roboty należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów ,  dokładne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

Wykopy powinny być zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys. 1.1m w kolorze biało-czerwonym, oznakowane znakami  ostrzegawczymi

i nakazującymi oraz pulsującymi lampami z oświetleniem sztucznym

( szczególnie w okresie nocnym). Przejścia do posesji nad wykopami powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi.

- Wykonawca powinien zweryfikować projekt, jeżeli przed budową niezbędne będzie jego dostosowania do projektu dróg ( tzn. dostosować rzędne włazów studziennych do rzędnych drogi).

UWAGA: Wykonanie kanalizacji spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu i dojazdach do

Posesji, gdyż ulica Szafirowa jest nie przejazdowa. Z tego względu podczas

wykonywania robót nie będzie możliwy dojazd do posesji na odcinkach ulicy

pomiędzy miejscem wykonywania robót a końcem drogi  Z tego względu należy

roboty wykonać szybko a drogę codziennie po zakończeniu prac przywracać do

stanu umożliwiającego dojazd i dojście do posesji. Sposób i termin wykonywania

robót należy uzgodnić z mieszkańcami i Inwestorem.

.

Wszystkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i przyłączy powinien  prowadzić

doświadczony koncesjonowany wykonawca .

Całość robót wykonać z zachowanie szczególnej ostrożności, stosując wymagane

oznakowanie i  zabezpieczenie wykopów w/g Warunków Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót cz. II  INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE oraz INSTRUKCJI

WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzględnieniu

przepisów  zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

-    BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- Rozporządzenie MBiPMB  z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  wykonywaniu robót budowlano-montażowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

8.  Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywać z zachowaniem daleko idących środków ostrożności ,

szczególnie w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi.

2. Wykopy głębsze niż 1.0m powinny być wykonywane ze skarpami o nachyleniu

odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami,

szalunkami systemowymi).

3. Wykopy powinny być ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.

4. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopów, na barierkach

należy wywiesić dobrze widoczne, czerwone światło ostrzegawcze.

5. Prace montażowe należy wykonywać wyłącznie przy pomocy pełnosprawnych

narzędzie. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.

6. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i

p.poż..

7. Po wykonaniu robót montażowych należy wypłukać ułożone przewody.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9.1 Dane ogólne.

1. Nazwa obiektu: Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w

ul. Szafirowej  w  Brodach Parcelach gm. Pomiechówek.

2. Inwestor: Urząd Gminy w Pomiechówku.

3. Projektant sporządzający informacje: mgr inż. Dariusz Matuszewski 09-100

Płońsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69, 602 552545.

9.2 Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami

w ul. Ludowej, Broniewskiego, Parkowej w Brodach Parcelach gm. Pomiechówek realizowana będzie dla umożliwienia odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącej. Oczyszczalni Ścieków.

Zaprojektowano:

- sieć kanalizacyjna z rur PVC SN8 200/5,9mm rdzeń lity			199.0m

- przewiert rurą stalową osłonową 273/10mm				     19m

- odnogi PVC 200/160 mm							     6szt.

- studzienki sanitarne B-45 Ø1200 						     3szt.

- studzienki sanitarne Ø425/200 PVC/PP					     4szt.

- studzienki sanitarne Ø425/160 PVC/PP					     14szt.

- kaskady na włączeniu przykanalików do studni				     1szt.

Sieci będą realizowane od miejsca włączenia do istniejącej studni w kierunku

podłączanych budynków. Podłączenia budynków będą wykonywane na końcu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - słupy energetyczne-możliwość przewrócenia przy bliskich wykopach,

  - drzewa- możliwość przewrócenia,

  - kable energetyczne NN – możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia,

  - kable teletechniczne- możliwość wyrządzenia szkód materialnych w przypadku zerwania lub uszkodzenia,

  - przewody wodociągowe – możliwość zalania wykopów oraz wyrządzenia szkód materialnych w przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót budowlanych.

- Zagrożenie porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas wykonywania wykopów w pobliżu kabli ( wcześniej ustalić dokładna ich lokalizację) roboty ziemne powinny być wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem RE.

- Zagrożenie od upadających słupów i drzew. To zagrożenie należy wyeliminować stosując umocnienia ścian wykopów w pobliżu tego uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

- Zagrożenie zalania wodą  w przypadku uszkodzenia przewodu wodociągowego.

Podczas wykonywania wykopów w pobliżu przewodów wodociągowych

( wcześniej ustalić dokładna ich lokalizację) roboty ziemne powinny być

wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem

Dostawcy Wody.

- Zagrożenie zasypania ziemia pracowników w wykopach. Dla uniknięcia tego zagrożenia wykopu głębsze niż 1.0m należy wykonać ze skarpami o nachyleniu, które zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w przypadku wykopów o ścianach pionowych wykonać umocnienia ścian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej wytrzymałości.

- Zagrożenie upadkiem do wykopu. Wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i dobrze oznakować.

- Zagrożenie dla ruchu pojazdów po drogach jeżeli utrudnienia w ruchu są spowodowane prowadzeniem robót. Wykonać projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i zastosować oznakowanie wg uzgodnień Policji i Właściciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (umocnienia wykopów i ich demontaż, montaż ciężkich elementów uzbrojenia przewodów i pompowni) należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż pracownikom, którzy zatrudnieni będą przy realizacji zadania, uwzględniający w sposób szczególny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia.

Należy stosować:

- zmianę organizacji ruchu na odcinkach drogi objętych budową,

- wyłączenie odcinków drogi z użytkowania jeżeli tego będą wymagały względy bezpieczeństwa ( z określeniem sposobu objazdu wyłączonych odcinków),

- odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie,

- ograniczenie prędkości pojazdów,

- dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych,

- umocnienie ścian wykopów powyżej gł. 1.0m lub wykonywanie wykopów ze skarpami,

- zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi,

- oznakowanie miejsca wykopów na okres nocny poprzez powieszenie na barierkach świateł ostrzegawczych czerwonych,

- stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń,

- kontrola trzeźwości pracowników.