CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Rodzaj inwestycji

Inwestor

Projektanci

Lokalizacja inwestycji

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWEJ INWESTYCJI

## A.Temat

## B.Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego

## C.Bilans miejsc postojowych

## D.Zestawienie ogólne powierzchni

- OPIS DZIAŁKI

- Położenie

- Powierzchnia działki

- Rzeźba terenu

- Istniejące zagospodarowanie

- OKREŚLENIE WARUNKÓW SFORMUŁOWANYCH  W DWZiZT

I SPOSÓB  ICH SPEŁNIENIA W PROJEKCIE

## Funkcja terenu

## Zasady kształtowania zabudowy

# OPIS BUDYNKU

### Forma budynku

### Poziom posadowienia budynku

- Konstrukcja

- Wyłaz dachowy

- Komunikacja dla niepełnosprawnych

- Izolacje

- Warstwy przegród budowlanych

- Projektowane instalacje wewnętrzne

- Wykończenie wewnętrzne

- Wykończenie zewnętrzne

- Ochrona przeciwpożarowa

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Rodzaj inwestycji:

Budynek użyteczności publicznej na potrzeby biblioteki gminnej.

## Inwestor:

Gmina Pomiechówek z siedzibą w Brodach Parcelach

Ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

## Projektanci:

arch. Marcin Ochmański

arch. Dorota Ochmańska

arch. Bartosz Borkowski

## Lokalizacja inwestycji:

Pomiechówek, gm. Pomiechówek ul.Kilińskiego

Dz. nr ewid. 224/3

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Decyzja nr 6/2009 WGI.III.7331/39/09

Postanowienie nr 16/2013

- Projekt koncepcyjny

- Uzgodnienia materiałowo-funkcjonalne dokonane z inwestorem.

- Mapa do celów projektowych

- Dokumentacja geologiczna

- Przepisy i normy budowlane

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWEJ INWESTYCJI

## A.Temat

Projekt budowlany nadbudowy budynku użyteczności publicznej na potrzeby realizacji pomieszczeń biurowych i konferencyjnych z zaplecze sanitarnym. W nadbudowanej części budynku zaprojektowano funkcję  biblioteczną z częścią czytelni dla dorosłych, pomieszczenie w.c.przeznaczone dla niepełnosprawnych z wygodnym dostępem z windy.

Część istniejącą na pierwszym piętrze zmodernizowano i wydzielono pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, pomieszczenie gospodarcze na środki czystości, większość powierzchni na tej kondygnacji  zaprojektowano jako pomieszczenie

wielofunkcyjne – pracownia i sala zabaw dla dzieci, może również służyc jako sala konferencyjno- szkoleniowa, na tej kondygnacji znajdują się dwie toalety.

Część istniejącą na parterze zmodernizowano i wydzielono kotłownię gazową jako pomieszczenie niezbędne do funkcjonowania budynku.

Przearanżowano pomieszczenie magazynowe i w.c. przeznaczone dla niepełnosprawnych z wygodnym dostępem z windy.

W celu wygodnej komunikacji która spełnia warunki ochrony przeciw pożarowej, zaprojektowano nową  klatkę schodową i windę.

W celu połączenia budynku biblioteki z budynkiem GOK zaprojektowano wiatrołap który stanowi główne wejście do tych obiektów.

Wszystkie pomieszczenia i komunikacja spełniają wymogi ruchu dla niepełnosprawnych.

## B.Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowę wiatrołapu

- nadbudowę  budynku z  instalacjami wewnętrznymi

- prace wykończeniowe

- budowę sieci zewnętrznych

- ukształtowanie terenu oraz  dojścia do budynku

## C. Bilans miejsc postojowych :

Projektowana przebudowa biblioteki gminnej nie ma wpływu na zapotrzebowanie na miejsca postojowe

## D.Zestawienie ogólne powierzchni :

Powierzchnia zabudowy GOK				243,0m2

Powierzchnia zabudowy BIBLIOTEKI			294,8m2

Powierzchnia zabudowy STRAZY POŻARNEJ		172,0m2

Powierzchnia zabudowy RAZEM			709,8m2

Kubatura BIBLIOTEKI					2227,3m3

Kubatura WIATROŁAPU					  171,3m3

Kubatura RAZEM						2398,6m3

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. m2 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | WIATROŁAP | 31,3 |
| 0.2 | HOL | 22,9 |
| 0.3 | KLATKA SCHODOWA | 11,6 |
| 0.4 | HOL | 13,1 |
| 0.5 | BIBLIOTEKA | 87,1 |
| 0.6 | MAGAZYN | 6,7 |
| 0.7 | KOTŁOWNIA | 5,1 |
| 0.8 | W.C. | 6,9 |
|  | POW. UŻYTKOWA PRZYZIEMIA | 184,7 |
| 1.1 | KLATKA SCHODOWA | 11,6 |
| 1.2 | HOL | 14,2 |
| 1.3 | HOL | 19,4 |
| 1.4 | POM. BIBLIOTEKI | 11,5 |
| 1.5 | POM.SOCJALNE | 11,9 |
| 1.6 | BIURO | 12,2 |
| 1.7 | POM. GOSPODARCZE | 3,0 |
| 1.8 | PRACOWNIA DLA DZIECI | 9,3 |
| 1.9 | SALA ZABAW | 23,8 |
| 1.10 | W.C. KOBIET | 3,3 |
| 1.11 | W.C. MĘSKIE | 3,3 |
| 1.12 | SCHOWEK, DŹWIG | 7,1 |
|  | POW. UŻYTKOWA I PIĘTRA | 130,6 |
| 2.1 | KLATKA SCHODOWA | 10,8 |
| 2.2 | HOL | 16,6 |
| 2.3 | BIBLIOTEKA | 59,5 |
| 2.4 | CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH | 38,5 |
| 2.5 | W.C. | 7,0 |
| 2.6 | SCHOWEK, DŹWIG | 7,7 |
|  | POW. UŻYTKOWA II PIĘTRA | 140,1 |
|  | RAZEM POW. UŻYTKOWA | 455,2 |

# OPIS DZIAŁKI

## A. Położenie:

Dz. nr  ewid. 224/3

Teren jest zlokalizowany we wsi Pomiechówek przy drodze gminnej ul. Kilińskiego. Działka posiada dostęp drogowy do ulicy.

B. Powierzchnia działki:

Powierzchnia działki – 2322,0 m2

## C. Rzeźba terenu:

Teren płaski

## D. Istniejące zagospodarowanie:

Terenem inwestycji jest regularna, w pełni zagospodarowana budynkami usługowymi działka, dostępna z ul.Kilińskiego. Otoczenie stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa i usługowa wzdłuż ulic Kilińskiego i Kupieckiej, w kwartałach położonych pomiędzy drogą krajową – ul.Warszawską a terenem linii kolejowej Warszawa-Gdynia, gdzie od południa – u zbiegu w/w ulic Kilińskiego i Kupieckiej  znajduje się przejazd przez tory.Na terenie występują pojedyncze drzewa

# OKREŚLENIE WARUNKÓW SFORMUŁOWANYCH  W DWZiZT  I SPOSÓB  ICH SPEŁNIENIA W PROJEKCIE

## Funkcja terenu

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki określa stosowna decyzja NR 6/2009, WGI.III.7331/39/09  i postanowienie NR 16/2013

z dn.4 kwietnia 2013

## Zasady kształtowania zabudowy

  - Linie zabudowy – nie ustala się

- Maksymalna wysokość budynku  do 12,0m – warunek spełniony

- Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 20o

- Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- W zakresie potrzeb ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej – warunków szczególnych

nie określa się

# OPIS BUDYNKU

### Forma budynku

Budynek jest złożony z 3 kondygnacji nadziemnych. Ostatnia kondygnacja stanowi projektowaną nadbudowę. Na poziomie przyziemia zaprojektowaną wiatrołap 1 kondygnacyjny, przekryty dachem skośnym o kącie nachylenia połaci 20o

Budynek przekryty dachem skośnym o nachyleniu połaci  20o

### Poziom posadowienia budynku

Poziom parteru przyjęto na rzędnej 77,30 m npm.

### Konstrukcja

#### Konstrukcja

- stropy – żelbetowe gr.15cm.

- ściany monolityczne, słupy monolityczne, podciągi żelbetowe monolityczne, wyszczególniono na rysunkach

- nadproża –monolityczne, stalowe

- konstrukcja dachu – krokwie drewniane 8x20cm , płatwie, murłaty drewniane 14/14 cm

#### Ściany

- zewnętrzne bloczek gazobeton gr 24,0 cm,

- działowe bloczek gazobeton gr 8,10,12 cm,

- ściany szybu dźwigu bloczk beton. gr18,0cm

- obudowa szachów wentylacyjnych bloczek gazobeton gr.12 cm

- obudowa konstrukcji dachu – 2x płyta GKF 12,5mm na ruszcie stalowym

#### Dach

- Dwuspadowy o spadku 20o , krokwie konstrukcyjne 8x20 oparte na ścianach zewnętrznych oraz płatwiach drewnianych 14/14 cm i wieńcach

### Stolarka okienna i drzwiowa

- Stolarka drewniana sosnowa w kolorze jasny dąb lub z PCV w kolorze imitującym drewno,szyba zespolona o wsp. K=1,1 W/m2xk. Parapety wewnętrzne drewniane w kolorze stolarki

### Wyłaz dachowy

Z podestu klatki schodowej  jest dostępny wyłaz w poziomie stropodachu –otwór w stropie 170/170 – dostępny za pomocą klamer zamontowanych w ścianie. Wyłaz dachowy pełni funkcję klapy dymowej oddymiającej klatkę schodową – uruchamianej czujką p-poż., klapa ‘MERCOR’ typ – mcr Prolight typu C 170, podstawa min.30cm z owiewkami i kierownicą,

lub analogiczny

### komunikacja dla niepełnosprawnych

komunikację dla niepełnosprawnych zapewnia winda, dobrano dźwig ‘KONE’ typ Eco Space 2.3-1, 630kg, 8osób

### Izolacje

#### Izolacje termiczna

Termiczne – ściany nadziemia - styropian EPS 040 12cm

Ściany fundamentowe - polistyren ekstrudowany EPS 040 12cm do poz. –1,0m poniżej poz.terenu ,

Stropy  polistyren EPS 037 4,0cm

Dach - wełna min. 18cm

Stropodach polistyren ekstrudowany XPS 10,0cm

#### Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

##### Poziome

Posadzka na gruncie : 1x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS

- zamiennie folia PE

Stropodach : 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS

Paroizolacja – stropodach – papa paroizolacyjna / folia polietylenowa

##### Pionowa

Na ścianach fundamentowych 1x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS, zamiennie papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5,

Dach : mata strukturalna AIR-Z w technologii ‘Rheinzink’,1x papa termozgrzewalna, 1x papa samoprzylepna

### Warstwy przegród budowlanych

Opisano na rysunkach

### Projektowane instalacje wewnętrzne

#### Elektroenergetyczna

#### Instalacje teletechniczne

#### Wodociągowa

#### Kanalizacja sanitarna

#### Ogrzewanie

#### Wentylacja mechaniczna

#### Wentylacja grawitacyjna

### Wykończenie wewnętrzne

#### ściany w klatce schodowej i kotłowni – szpachlowane malowane 2x farbą emulsyjną.

- posadzka – wykładzina dywanowa / panele drewniane / gre , gres w klatce schodowej, przedsionkach i kotłowni

#### ściany tynkowane tynkiem gipsowym i malowane 3x farbą emulsyjną , ściany klatki schodowej i działowe z bloczków gazobeton. szpachlowane i malowane 3x farbą emulsyjną

  - sufity – malowane 3 x farbą emulsyjną

  - parapety wewn. drewniane w kolorze stolarki okiennej

  - klatka schodowa: posadzka– gres, ściany malowane, balustrada stalowa malowana proszkowo wg rys.detali

### 10.  Wykończenie zewnętrzne

- ściany:

- tynk zewnętrzny w kolorze NCS 303-1 P, 0510 Y20R

- Pasy międzyokienne i część nadbudowana – wyprawa imitująca drewno DRYVIT , GREINPLAST lub równorzędna

- dach: w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 na rąbek kątowy, patyna pro-grafit

- podbitka okapu – w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 na „zaciąg” na poszyciu OSB 15mm

- rynny i rury spustowe z tarasów– z blachy cynkowo-tytanowej

- chodnik przed wejściem do budynku z płyt betonowych

- wycieraczka zewnętrzna – greting ocynk-ogn. 150x90cm

- balustrady portfenetre’a w technologi szkła laminowanego, mocowane za pomocą rotuli ze stali nierdzewnej

- obróbki blacharskie – w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm

- parapety zewnętrzne – blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm

- wszystkie elementy z blachy wg systemu „RHEINZINK” kolor- patyna pro-grafit

- obudowa kominów – płytki ‘stratus’ kolor grafitowy ‘WIENERBERGER’ TERCA

- murek przy schodach z cegły klinkierowej ‘stratus’ kolor grafitowy ‘WIENERBERGER’ TERCA lub analogicznie

### Ochrona przeciwpożarowa

powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Zakresem projektu objęto przebudowę i nadbudowę budynku biblioteki wraz z jej rozbudową o łącznik, stanowiący połączenie z budynkiem sąsiednim. Zakres objęty przebudową, nadbudową i rozbudową będzie stanowił odrębną strefę pożarową.

powierzchnia zabudowy – kompleksu budynków 709,8 m2,

w tym zakresu projektowanego 294,8 m2,

powierzchnia wewnętrzna – 1476 m2, w tym w zakresie projektu 455,2 m2.

wysokość – 11,9 m, budynek niski (N),

liczba kondygnacji 	– podziemne – 1

- nadziemne – 3

odległości od obiektów sąsiadujących;

Część budynku objęta projektem będzie stanowiła wydzieloną strefę pożarową. W związku z powyższym:

- od strony północnej - zaprojektowano ściany REI 120, z wypełnieniem otworów do 15% powierzchni ściany w klasie EI 60,

- od strony wschodniej - zaprojektowano ściany REI 120, z wypełnieniem otworów do 15% powierzchni ściany w klasie EI 60,

- od południowej - przebiega droga dojazdowa,

- od strony zachodniej - zaprojektowano ściany REI 120, z wypełnieniem otworów do 15% powierzchni ściany w klasie EI 60.

Ściany oddzielenia p.poż. zaprojektowano:

- na styku z sąsiednimi strefami,

- w pasie do 4 m w przypadku styku ścian pod kątem 90 stopni,

- w pasie 2 m w miejscu styku ściany oddzielenia p.poż. ze ścianą zewnętrzną.

Dach nad łącznikiem: RE 30, NRO.

parametry pożarowe występujących substancji palnych;

W obiekcie przewiduje się przechowywanie wyłącznie takich substancji, które są związane z jego normalnym użytkowaniem.

W części bibliotecznej przechowywane będą materiały takie jak: papier, tworzywa sztuczne, drewno i tkaniny naturalne.  Wszystkie w/w materiały będą występowały w wyrobach gotowych (zbiory biblioteczne) i w elementach wyposażenia wnętrz.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze w części podziemnej, pomieszczenia OSP - do 500 MJ/m2.

kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Obiekt, w części objętej projektem, będzie pełnił funkcję biblioteki. Zakwalifikowano go zatem do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.  Ilość osób mogących przebywać na kondygnacji nie przekroczy 20.

ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W obiekcie nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie będzie zachodziła również konieczność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.

podział obiektu na strefy pożarowe;

Budynek w części objętej projektem będzie stanowił jedną strefę pożarową o powierzchni 504 m2. Wydzielenia p.poż. opisano wcześniej.

klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

Budynek będzie wykonany w klasie C odporności pożarowej.

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna: R 60,

- konstrukcja dachu: R15,

- stropy w części ZL: REI 60,

- ściany zewnętrzne (w zakresie pasa międzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m): EI 30,

- ściany wewnętrzne: EI 15,

- przekrycie dachu: RE 15,

- obudowa klatki schodowej: REI 60,

- zamknięcie klatki schodowej: drzwi EI 30,

- biegi schodów i spoczniki: R 60,

- wszystkie w/w elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO),

- drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w samozamykacze.

Wyjątek będą stanowiły:

- strop nad kondygnacją podziemną - REI 120,

- ściany i stropy wydzieleń p.poż. (opisane wcześniej) - REI 120,

- stropodach nad łącznikiem - RE 30.

Wykonanie oddzieleń p.poż. wyłącznie z materiałów niepalnych.

warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie pomieszczeń nie będzie przekraczać 15 m i nie będzie prowadzona przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, szerokości wyjść z pozostałych pomieszczeń minimum 0,9 m.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 90 cm.

DOJŚCIA EWAKUACYJNE:

Długość dojścia ewakuacyjnego na nie przekracza 10 m w przypadku, gdy prowadzona jest w jednym kierunku.

Szerokość korytarzy powinna wynosić minimum 1,2 m, gdy służą do ewakuacji nei więcej niż 20 osób i minimum 1,4 m gdy służą do ewakuacji większej liczby osób, a wysokość 220 cm. Obudowa korytarzy (dróg komunikacji ogólnej stanowiących drogi ewakuacyjne) - EI 15.

KLATKA SCHODOWA:

Klatka schodowa będzie obudowana w klasie REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 oraz oddymiana grawitacyjnie poprzez klapę dymową w dachu. Powierzchnia czynna oddymiania powinna być nie mniejsza niż 2,14 m2 (powierzchnia klatki schodowej to 42,7 m2). Nawiew powietrza powinien być realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi na poziomie parteru. Minimalna powierzchnia nawiewu powinna być o 30 % większa niż powierzchnia geometryczna otworu oddymiającego. Przewidziano dolot o powierzchni 3,8 m2 (do obliczeń przyjęto klapę produkcji Mercor C170 na podstawie 30 cm, z owiewkami i kierownicą).

Wymagana szerokość biegów schodów minimum 120 cm, szerokość spoczników minimum 150 cm. Odporność ogniowa biegów schodów i spoczników minimum R 60.

Wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnątrz budynku powinno posiadać szerokość minimum 120 cm w świetle, w tym skrzydło podstawowe minimum 90 cm w świetle - w projekcie przewidziano otwór 2x 90 cm.

Ściany klatki schodowej, usytuowane prostopadle do ścian budynku będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 60 (okna i drzwi EI 60).

Bieg schodów do piwnicy należy zabezpieczyć za pomocą bariery zapobiegającej przypadkowemu zbiegnięciu w czasie ewakuacji.

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Nie jest wymagane.

sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek będzie wyposażony w instalacje odgromową.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany będzie przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia p.poż. oraz ściany  i stropy pomieszczeń zamkniętych (technicznych, wentylatorni, kotłowni, itp.) oraz ściany w obudowie klatki schodowej będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Dla urządzeń, których praca jest niezbędna podczas pożaru należy zapewnić podtrzymanie energii (np.: centrala instalacji oddymiania oraz siłowniki urządzeń oddymiania). Oznacza to, że powinny być one zasilane sprzed p.poż. wyłącznika prądu.

Zasilanie w/w urządzeń powinno być realizowane kablami odpornymi na działanie pożaru o odporności ogniowej E90 (PH90).

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć  niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Należy zapewnić pożarowy zjazd dźwigu osobowego. Funkcję tę można uzyskać poprzez podłączenie sterowania dźwigu do instalacji detekcji dymu na klatce schodowej.

Na parterze zlokalizowano kotłownię gazową o mocy 45 kW. Kotłownia będzie posiadała ściany i strop REI 60, drzwi EI 30. W pomieszczeniu kotłowni należy zapewnić odpowiednią wentylację, przeszklenie oraz instalację elektryczną w wykonaniu IP 65 (zaleca EX).

Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami

o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej:

Powierzchnia czynna oddymiania powinna być nie mniejsza niż 2,14 m2 (powierzchnia klatki schodowej to 42,7 m2). Nawiew powietrza powinien być realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi na poziomie parteru. Minimalna powierzchnia nawiewu powinna być o 30 % większa niż powierzchnia geometryczna otworu oddymiającego. Przewidziano dolot o powierzchni 3,8 m2 (do obliczeń przyjęto klapę produkcji Mercor C170 na podstawie 30 cm,

z owiewkami i kierownicą). Dopuszcza się ręczne otwieranie drzwi napowietrzających od

zewnątrz.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

Opisany wcześniej w treści.

wyposażenie w gaśnice;

Należy przewidzieć wyposażenie budynku w gaśnice. Ilość środka gaśniczego należy przyjąć 2 kg proszku ABC na każde 100 m2 w strefie ZL. Gaśnice należy rozmieścić w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i na korytarzach. Długość dojścia do miejsca ustawienia gaśnicy nie może przekraczać 30 m.

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. wynosi 20 dm3/s. Przewiduje się wykorzystanie istniejących, nadziemnych hydrantów zewnętrznych, po ich odsunięciu od ścian budynku na odległość nie mniejszą niż 5 m.

drogi pożarowe

Do budynku nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. Dojazd zapewniony drogami publicznymi.

‘mo-arch’

81-312 Gdynia

ul. Świętopełka 62

tel/fax: (58) 621-10-28

@ - mail: dorota@ochmanski.net

TEMAT:                    INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTU NADBUDOWY BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA

POTRZEBY BIBLIOTEKI GMINNEJ

Pomiechówek, gm.Pomiechówek ul.Kilińskiego

Dz.nr ewid.224/3

INWESTOR:            Gmina Pomiechówek z siedzibą

w Brodach Parcelach,

ul.Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

STADIUM:               projekt budowlany

BRANŻA:                 architektura

PROJEKTOWAŁ:    arch. Marcin Ochmański

Upr.nr 6056/GD/94

DATA:                   maj  2013’

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotem projektu jest nadbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby realizacji pomieszczeń biurowych i konferencyjnych z zaplecze sanitarnym

Budynek przykryty dachem płaskim.

Zakres robót budowlanych związanych ze wznoszeniem projektowanego budynku obejmuje roboty:

- ziemne w zakresie wykopów

- betoniarskie i zbrojarskie w zakresie wykonania fundamentów ścian łącznika,słupów, wieńców, stropów

- murarskie w zakresie wznoszenia ścian z bloczków drobnowymiarowych i kominów

- ciesielskie w zakresie montażu krokwi i płatwi drewnianych  dachu

- dekarskie w zakresie wykonania pokrycia dachu i obróbek

- izolacyjne w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych

- tynkarskie w zakresie wykonania tynków wewnętrznych oraz cienkowarstwowych tynków zewnętrznych

- instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych

Przewiduje się następującą kolejność robót budowlanych:

- wykonanie wykopu

- wykonanie stanu surowego

- wykonanie instalacji

- wykończenie budynku

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Terenem inwestycji jest regularna, w pełni zagospodarowana budynkami usługowymi działka, dostępna z ul.Kilińskiego. Otoczenie stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa i usługowa wzdłuż ulic Kilińskiego i Kupieckiej, w kwartałach położonych pomiędzy drogą krajową – ul.Warszawską a terenem linii kolejowej Warszawa-Gdynia, gdzie od południa – u zbiegu w/w ulic Kilińskiego i Kupieckiej  znajduje się przejazd przez tory.Na terenie występują pojedyncze drzewa

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie działki objętym projektem zagospodarowania nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Ze względu na występujące zagrożenia podczas całego procesu wznoszenia budynku należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z art.21a ust.2 jako roboty szczególnie niebezpieczne występujące przy wznoszeniu przedmiotowego budynku wskazuje się roboty stwarzające niebezpieczeństwo:

- przysypania ziemią podczas wykonywania wykopów pod fundamenty

- upadku z wysokości podczas prac murarskich ,elewacyjnych i dekarskich

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek zapoznać osoby wyznaczone do wykonania tych prac z przepisami bhp dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania przedmiotowych prac.

Kierownik budowy udostępni ww osobom treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania budowy.

Osoby wyznaczone do wykonania robót budowlanych potwierdzą pisemnie zapoznanie się z przepisami bhp.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy skontroluje znajomość przepisów BHP przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robót.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Kierownik budowy ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przepisów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania budowy i nie dopuszczać do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych z zaniechaniem ww przepisów.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem robót wymienionych w punkcie 4 i będzie koordynował i czuwał nad jego realizacją podczas wznoszenia budynku.

Ze względu na skalę projektowanych robót budowlanych nie przewiduje się stosowania szczególnych środków komunikacji podczas wznoszenia budynku.

Arch. Marcin Ochmański