P R O J E K T   B U D O W L A N Y

wymiany wodociągów i części przyłączy

wodociągowych oraz budowy nowych

sieci wodociągowych cz. 1

OBIEKT:  CZARNOWO gmina Pomiechówek.

INWESTOR: Gmina Pomiechówek.

AUTOR: inż. Michał Matuszewski.

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Matuszewski.

grudzień, 2014r.

Projekt zawiera:

OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

2. Stan istniejący.

3. Cel opracowania.

4. Sposób wykonania

4.1 Kolejności wykonywania robót.

4.2 Podłączenie.

4.3 Prowadzenie.

4.4 Ułożenie.

4.5 Wykopy i ich zasypanie.

4.6 Uzbrojenie kolidujące.

4.7 Odwodnienie.

4.8 Warunki rozpoczęcia i zakończenia robót.

4.9 Odbudowa zniszczonej nawierzchni terenu.

5. Materiał.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.1 Dane ogólne.

6.2 Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.

RYSUNKI.

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 mapy nr 14,15,16.

Opis techniczny.

- Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- podkłady geodezyjne w skali 1:1000 aktualny,

- ustalenia z Inwestorem  poczynione w miejscu projektowanych robót,

- warunki techniczne wydane przez Właściciela sieci wodociągowej ( nr

KZB/TW/35/02012 z dnia 13.07.2012r.),

- Opinie  Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  Starostwa Powiatowego w Nowym

Dworze Mazowieckim nr: 052-81/2012, 052-82/2012, 052-84/2012,

052-85/2012, 052-86/2012, 052-87/2012, 052-88/2012,  052-89/2012,

052-90/2012,

2.   Stan istniejący.

Gmina Pomiechówek zaopatrywana jest w wodę z kilku źródeł, które

są ze sobą połączone jedynie częściowo.

W poniższej tabeli zestawiono źródła zaopatrzenia w wodę terenu  Gminy

Pomiechówek.

|  | Miejscowość | Wydajność źródła | Wydajność dopuszczalna | Uzdatnianie | Rz. terenu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m3/h | m3/h |  | m npm. |  |
| 1 | Goławice | 45.0 | 45.0 | brak | 98.0 | nadmiar Mn |
| 2 | Kosewo | 86.0 | 21.0 | brak | 96.0 |  |
| 3 | Stanisławowo | 80.0 | 60.0 | brak | 93.0 |  |
| 4 | Czarnowo Brody | 300.0 | 100.0 | brak | 99.0 | bezpośrednie pompowanie |
| 5 | Czarnowo | 34.0 | 19.0 | brak | 97.0 |  |
| 6 | Kikoły | 30.0 | 7.0 |  | 103.0 | nadmiar Mn |
| 7 | Orzechowo | 60 | 60 | brak | Teren zasilany z tych studni Nie jest włączony do opracowania |  |
| 8 | Wólka Kikolska | 8 | 8 |  |  |  |

Stacje Wodociągowe maja bardzo różne wydajności a ich rozdrobnienie

powoduje duże koszty utrzymania obiektów. Dodatkowo 2 z nich ( Goławice

Kikoły) powinny być rozbudowane aby dalej mogły być źródłem wody dla

mieszkańców. Stacja Wodociągowa w Wólce Kikolskiej ma ograniczony zasięg

i służy do zaopatrzenia w wodę wyłącznie odbiorców w tej miejscowości.

Stacja w Goławicach jest samodzielnym obiektem. Stacja nie posiada urządzeń

uzdatniających a woda okresowo zawiera nadmierne ilości manganu.

W okresach szczytowych rozbiorów występują spadki ciśnienia.

Stacja w Kosewie zaopatruje duży obszar Gminy i współpracuje częściowo ze

Stacja w Stanisławowie.

Studnie w Czarnowie Brodach zaopatrują w wodę Pomiechówek i Brody Parcele

i nie są połączone sieciami wodociągowymi z pozostałymi obszarami Gminy. Są

to bardzo wydajne studnie, a jakość wody pozwala na jej bezpośrednie

wtłaczanie do sieci.

Stacje w Czarnowie i Kikołach są ze sobą połączone lecz Stacja w Kikołach  nie

dostarcza wody o wymaganej jakości.

Istniejące sieci wodociągowe mają różne średnice lecz często za małe dla

obecnych i przyszłych rozbiorów, które będą wzrastać, szczególnie okresowo

z powodu znacznej intensywności z jaka rozwija się na terenie gminy

budownictwo rekreacyjne.

3.   Cel opracowania.

Analizując istniejący stan oraz cele jakie przyświecają Władzom Gminy – zapewnienie odpowiedniej jakości wody dostarczanej mieszkańcom, utrzymanie odpowiednich ciśnień wody w sieci, zwiększenie pewności zaopatrzenia w wodę, ograniczenie kosztów eksploatacji źródeł wody, podjęto decyzje o rezygnacji

z rozbudowy Stacji a wykonanie wodociągów spinających źródła wody ze szczególnym wykorzystaniem źródeł największych – studni w Czarnowie Brodach. W ramach przewidywanych inwestycji należy także wymienić sieci wodociągowe wykonane z rur azbestowo-cementowych i zastąpić je rurami PVC.

Celem opracowania jest projekt budowlany wymiany części sieci wodociągowych

oraz części przyłączy wodociągowych oraz budowa nowych sieci wodociągowych na terenie Gminy Pomiechówek.

Po zrealizowaniu robót objętych projektem Gmina Pomiechówek będzie posiadała pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę z elastycznym wykorzystaniem istniejących źródeł zaopatrzenia w wodę do zasilania całego obszaru Gminy. Pozwoli to na likwidacje 2 Stacji Wodociągowych w m. Goławice Pierwsze i Kikoły, które nie posiadają urządzeń do uzdatniania wody a obecna jej jakość nie spełnia wymagań stawianym dla wody przeznaczonej do zaopatrzenia ludności . Dodatkowa korzyścią będzie ustabilizowanie ciśnienia wody przy dużych rozbiorach chwilowych oraz zwiększenie pewności dostawy wody w przypadku awarii jakie występują na sieciach wodociągowych, dzięki powstaniu możliwości zaopatrzenia dużej części obszaru Gminy z różnych źródeł wody i z różnych sieci wodociągowych.

Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem – wykonanie wodociągu

w Czarnowie objętych mapami nr 14,15,16  podłączeniem do wodociągów istniejących oraz przełączeniem istn. przyłączy wodociągowych.

1. Sieci wodociągowe z rur PVCØ160 PN10 kielichowych  1033m w tym w drodze

o nawierzchni asfaltowej 35m.

2. Sieci j.w.lecz z rur PVCØ90mm 10m.

3. Trójniki żeliwne kielichowe Ø150 i 150*80mm szt.6.

4. Zasuwy żeliwne kołnierzowe dn 100 kompletne do zabudowy podziemnej 1szt.

5. Zasuwy jw. lecz dn 150mm 1szt.

6. Hydranty p.poż. nadziemne dn 80mm montowane na kolanie stopowym z

zasuwami odcinającymi kpl. 5.

7. Nawierski na rury PVC160mm z odnogami 2: z zasuwami kpl. 4.

8. Przyłącza wodociągowe z rur PE32-50mm m 12.

9. Włączenie do wodociągów istniejących kpl. 2.

4.  Sposób wykonania.

4.1  Kolejność wykonywania robót.

Kolejność wykonywania robót nie ma znaczenia, gdyż wodociągi

zaprojektowane są obiektami niezależnymi i nie warunkują budowy

pozostałych. Niemniej należy pamiętać, że w sposób ciągły ( poza

niezbędnymi przełączeniami ) należy zapewnić dostawę wody do odbiorców.

4.2  Podłączenie.

Każdy z projektowanych wodociągów będzie podłączany do wodociągu

istniejącego, który w tym celu musi być na ten czas wyłączony z eksploatacji

i opróżniony z wody.

Do wodociągu projektowanego należy podłączyć odcinki wodociągów

istniejących , które zaprojektowano do pozostawienia.

Po wykonaniu tych wodociągów i włączeniu w istniejący układ wodociągów

należy szybko przełączyć istniejące podłączenia do posesji.

Wszystkie przyłącza o średnicy mniejszej niż dn 80mm należy podłączać do

wodociągów sieciowych za pomocą typowych  opasek przeznaczonych do rur

PVC z zaworami odcinającymi z możliwością regulacji z poziomu terenu

( wydłużki teleskopowe i skrzynki uliczne).

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty p.poż.. Podłączenie

hydrantów należy wykonać poprzez zamontowanie trójników na sieci

projektowanej, za trójnikami zasuw oraz odcinków przewodów do miejsc

ustawienia hydrantów, które należy montować na kolanach stopowych.

4.3 Prowadzenie.

Projektowany wodociąg będzie prowadzony w pasach drogowych.

Będą to drogi o nawierzchni  asfaltowej oraz żwirowej i typowe gruntowe.

4.4 Ułożenie.

Projektowany wodociąg i przyłącza należy ułożyć i w wykopie otwartym na podłożu sypkim dobrze zagęszczonym oraz obsypać do 20cm ponad wierzch rury również materiałem sypkim. Podłożem może  być grunt naturalny  jeżeli jest kat. I lub II , w innym wypadku należy je wykonać z dowiezionego piasku.  To samo dotyczy obsypki.  Wodociąg należy zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi (kolana, łuki, trójniki ,hydranty, zasuwy) z tym, że beton należy oddzielić od wodociągu podwójną papą asfaltową. Powierzchnia kontaktu bloku oporowego z gruntem rodzimym: 1500-4000cm2 w zależności od średnicy wodociągu.

Wszystkie wodociągi powinny posiadać przykrycie warstwa gruntu o gr. min. 1.6m lecz nie więcej niż 2m. Wyjątkiem są miejsca dostosowania do głębokości ułożenia wodociągów istniejących.

Wszystkie zasuwy powinny posiadać możliwość regulacji z poziomu terenu

a wydłużki należy zamontować w obudowach i zakończyć w skrzynkach ulicznych żeliwnych na poziomie terenu.

4.5 Wykopy i ich zasypanie.

Ze względu na konieczność zapewnienia normalnego użytkowania pasa

drogowego wykopy pod wodociąg układane w pasach drogowych należy

wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych przed obsuwaniem

poprzez umocnienie ścian wypraskami stalowymi układanymi poziomo l\

albo za pomocą szalunków systemowych .

Wykop na odkład z odwiezieniem nadmiaru urobku a w pasie drogi

o nawierzchni asfaltowej z całkowita wymiana gruntu.

Zasypanie wykopów mechaniczne spycharką a w miejscach wąskich koparką

oraz ręczne ( do wys. 20cm ponad rury i w pobliżu istn. uzbrojenia).

Na wysokości ok. 60cm nad ułożonymi rurami należy ułożyć taśmę PE

z metalowa wkładką.

Podczas zasypywania wykopów należy warstwami po 20cm grunt

zagęszczać mechanicznymi ubijakami stopowymi, w pasie drogowym do

stopnia zagęszczenia nie mniej niż 100o w skali Proctora ( zgodnie

z warunkami KZB).

4.6  Uzbrojenie kolidujące.

Roboty będą wykonywane w terenie uzbrojonym ( telefon, gaz, wodociągi, kable energetyczne. Wszystkie roboty w ich pobliżu należy wykonywać wyłącznie ręcznie, uzbrojenie odkryte podwiesić oraz zabezpieczyć na czas budowy i zasypania wykopów zgodnie z wymaganiami ich Właścicieli.

Jeżeli odległość pionowa pomiędzy wodociągiem a kablem energetycznym będzie mniejsza niż 1m w miejscu skrzyżowania na kabel energetyczny należy założyć rury osłonowe AROTA o dł. 2m.

4.7 Odwodnienie.

Jeżeli roboty będą wykonywane przy niskim poziomie wody w rzece to nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów pod wodociąg.

4.8 Warunki rozpoczęcia i zakończenia robót.

Przed rozpoczęciem robót  należy opracować plan organizacji ruchu na czas budowy w drogach publicznych, wodociąg i istniejące uzbrojenie wytyczyć.

Po ułożeniu rur należy je zainwentaryzować ( Geodeta uprawniony) oraz poddać próbie szczelności ( ciśnienie próbne 10atmosfer).

Teren po robotach odbudować – ułożyć nawierzchnię asfaltową w sposób wymagany przez Właściciela drogi (wymaganie minimalne 2 warstwy asfaltu wiążąca gr. 4cm i ścieralna gr. 4cm na tłuczniu gr. min. 30cm), drogę o nawierzchni żwirowej  odbudować  poprzez dowiezienie żwiru i jej uwałowanie..

Wodociąg może być włączony do sieci po przepłukaniu i zdezynfekowaniu zgodnie z Warunkami Technicznymi Dostawcy Wody. Tylko wyniki badań bakteriologicznych określające przydatność wody do spożycia wykonane przez autoryzowane laboratorium upoważnia do włączenia wykonanego wodociągu  do systemu zaopatrzenia miejscowości w wodę.

4.9 Odbudowa zniszczonej nawierzchni terenu.

Teren uszkodzony przy wykonywaniu robót należy naprawić. Aby było to możliwe zasypkę wodociągu należy zagęszczać warstwami o grubości do 20cm do stopnia 100o wg zmodyfikowanej metody Proctora. Drogę

o  nawierzchni asfaltowej należy odbudować wg wymagań jej Właściciela ( wymaganie minimalne -wykonać koryto o gł. min. 38cm, następnie ułożyć tłuczeń budowlany i po jego zagęszczeniu ułożyć dywanik asfaltowy ( warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 4cm).

Drogi i pobocza o nawierzchni żwirowej należy odbudować poprzez wykonanie koryta o gł. 15cm z wypełnieniem dowiezionym żwirem ( lub żwirem z odzysku odkładanego oddzielnie podczas wykonywania wykopów), który należy wyprofilować i  uwałować z nadaniem spadków umożliwiających spływ wód opadowych.

Rozebrany chodnik z kostki betonowej odbudować poprzez ułożenie kostki

z odzysku lub nowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

5.  Materiał.

Wodociąg należy wykonać z rur PVC PN10 Ø160,110, 90mm kielichowych łączonych na typowe uszczelki elastomerowe ( klasy np. POWER LOCK firmy PIPE Life. Armatura: zasuwy klasy HAWLE, AVK z gumowanym klinem, wrzeciono przedłużone do poziomu terenu ( wydłużka teleskopowa) zakończone w skrzynce żeliwnej typu ulicznego  wg PN-83/H-740224/3.

Skrzynki montowane w terenie nieutwardzonym należy obetonować ( wymiar 50*50cm, gr. 25cm).

Odcinki przyłączy wykonać z rur PE80 SDR11 PN10 Ø50mm,40mm – dostosować średnicę rur do średnic istniejących , wymienianych odcinków przyłączy.

Opaski żeliwne, zasuwy przy opaskach żeliwne.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.1 Dane ogólne.

1. Nazwa obiektu: Sieć wodociągowa z przyłączami  w Czarnowie gmina Pomiechówek.

2. Inwestor: Gmina Pomiechówek.

3. Projektant sporządzający informacje: inż. Michała Matuszewski 09-100 Płońsk

ul. Młodzieżowa 29/68 tel. 519051373, mgr inż. Dariusz Matuszewski 09-100

Płońsk ul. Kalinowa 8 tel. 023 662 68 69.

6.2 Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. sieć wodociągowa z przyłączami  realizowana będzie

w    celu poprawienia zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Pomiechówek,

którzy   są obecnie zaopatrywani z wodociągu gminnego. Informacja obejmuje część

wodociągów zlokalizowanych w m. Czarnowo.

Zaprojektowano:

- sieć wodociągowa z rur

PVC PN10 Ø90mm                                  10.0m

Ø160mm                             1033.0m

- przyłącza wodociągowe z rur PE80 DSR11 PN 10 Ø40,50mm      12.0m

- hydranty p.poż. nadziemne Ø80mm                                                  5 szt.

- odgałęzienia od sieci wodociągowej dla podłączenia przyłączy        4 szt.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - słupy energetyczne-możliwość przewrócenia przy bliskich wykopach,

  - kable energetyczne NN – możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia,

  - kable teletechniczne- możliwość wyrządzenia szkód materialnych w przypadku zerwania lub uszkodzenia,

  - przewody wodociągowe – możliwość zalania wykopów oraz wyrządzenia szkód materialnych w przypadku uszkodzenia,

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót budowlanych.

- Zagrożenie porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas wykonywania wykopów w pobliżu kabli ( wcześniej ustalić dokładna ich lokalizację) roboty ziemne powinny być wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem RE.

- Zagrożenie od upadających słupów i drzew. To zagrożenie należy wyeliminować stosując umocnienia ścian wykopów w pobliżu tego uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

- Zagrożenie zalania wodą  w przypadku uszkodzenia przewodu wodociągowego.

Podczas wykonywania wykopów w pobliżu przewodów wodociągowych

( wcześniej ustalić dokładna ich lokalizację) roboty ziemne powinny być

wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem

Dostawcy Wody.

- Zagrożenie zasypania ziemia pracowników w wykopach. Dla uniknięcia tego zagrożenia wykopu głębsze niż 1.0m należy wykonać umocnienia ścian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi

o odpowiedniej wytrzymałości.

- Zagrożenie upadkiem do wykopu. Wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i dobrze oznakować.

- Zagrożenie dla ruchu pojazdów po drogach jeżeli utrudnienia w ruchu są spowodowane prowadzeniem robót. Wykonać projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i zastosować oznakowanie wg uzgodnień Policji i Właściciela Drogi.

Prowadzenie instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (umocnienia wykopów i ich demontaż, montaż ciężkich elementów uzbrojenia przewodów) należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż pracownikom, którzy zatrudnieni będą przy realizacji zadania, uwzględniający w sposób szczególny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia.

Należy stosować:

- zmianę organizacji ruchu na odcinkach drogi objętych budową,

- wyłączenie odcinków drogi z użytkowania jeżeli tego będą wymagały względy bezpieczeństwa ( z określeniem sposobu objazdu wyłączonych odcinków),

- odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie,

- ograniczenie prędkości pojazdów,

- dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych,

- umocnienie ścian wykopów powyżej gł. 1.0m,

- zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi,

- oznakowanie miejsca wykopów na okres nocny poprzez powieszenie na barierkach świateł ostrzegawczych czerwonych,

- stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń,

- kontrola trzeźwości pracowników.