CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Rodzaj inwestycji

Inwestor

Projektanci

Lokalizacja inwestycji

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWEJ INWESTYCJI

## A.Temat

## B.Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego

## C.Bilans miejsc postojowych

## D.Zestawienie ogólne powierzchni

- OPIS DZIAŁKI

- Położenie

- Powierzchnia działki

- Rzeźba terenu

- Istniejące zagospodarowanie

- OKREŚLENIE WARUNKÓW SFORMUŁOWANYCH  W DECYZJI

I SPOSÓB  ICH SPEŁNIENIA W PROJEKCIE

Zasady kształtowania zabudowy

# OPIS BUDYNKU

### Forma budynku

### Poziom posadowienia budynku

- Konstrukcja

- Komunikacja dla niepełnosprawnych

- Izolacje

- Warstwy przegród budowlanych

- Projektowane instalacje wewnętrzne

- Wykończenie wewnętrzne

- Wykończenie zewnętrzne

- Uwagi końcowe

- Ochrona przeciwpożarowa

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

- PROJEKT KONSTRUKCYJNY

- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

- PROJEKT DROGOWY

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Rodzaj inwestycji:

Przebudowa obiektu użyteczności publicznej na siedzibę Gminnego Ośrodka Zdrowia

## Inwestor:

Gmina Pomiechówek z siedzibą w Brodach Parcelach

Ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

## Projektanci:

arch. Marcin Ochmański

arch. Dorota Ochmańska

arch. Bartosz Borkowski

## Lokalizacja inwestycji:

Pomiechówek, gm. Pomiechówek ul.Słoneczna 51

Dz. nr ewid. 747

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Projekt koncepcyjny

- Uzgodnienia materiałowo-funkcjonalne dokonane z inwestorem.

- Mapa do celów projektowych

- Przepisy i normy budowlane

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWEJ INWESTYCJI

## A.Temat

Istniejący budynek pełni funkcję przychodni zdrowia, jest w części dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Na drugiej kondygnacji znajduje się część mieszkalna dostępna z parteru za pomocą osobnego wejścia od strony elewacji północnej.

W projekcie parter (poza częścią mieszkalną) podzielono na dwie funkcje : pomieszczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz na pomieszczenia biurowe z odrębnymi wejściami  do budynku od strony elewacji południowej . Zaprojektowano w tej części przebudowę i modernizację  wnętrz.

Przebudowano pochylnię dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne w strefie wejścia zadaszone przeszklonym daszkiem. Zaprojektowano nowy układ drogowy i parkingi w

obrębie działki, przed wejściem parking na 18 miejsc postojowych w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych i 1 miejsce dla postoju karetki, wykorzystano istniejący wjazd z ulicy Słonecznej, na działce od strony północno– zachodniej 6 miejsc postojowych dla personelu, dojazd z oddzielnego istniejącego wjazdu z ulicy Słonecznej.

Zaprojektowano: docieplenie i w części modernizację elewacji, wymianę okien, dostosowanie elementów budynku do zgodności z przepisami zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, instalacje sanitarne i elektryczne na potrzeby nowych funkcji.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Obiekt nadal będzie spełniał funkcję budynku ośrodka zdrowia.

Przewidywana ilość pracowników: 4 lekarzy, 3 pielęgniarki, księgowa, dyrektor,

pracownik biurowy z miejscem pracy w pom. księgowość obsługuje rejestrację,

Godziny pracy zmianowe.

Przewidywana ilość pracowników na jednej zmianie do 10 osób.

W części Ośrodka Zdrowia zmodernizowano i wydzielono pomieszczenia biurowe

(biuro dyrektora, księgowość, rejestracja, serwerownia) z pomieszczeniem socjalnym,

w.c. dla personelu, szatnię na czystą odzież roboczą, magazynkiem na materiały

sterylne dostępnym z korytarza w części socjalnej, pomieszczeniem gospodarczym na

środki czystości i magazynkiem na zużyte materiały medyczne dostępnym z holu.

Pomieszczenie porządkowe służy do przechowywania środków czystości i preparatów

myjąco-dezynfekcyjnych, a także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i

dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w zlew z

baterią, jak również dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.

Pomieszczenie higienicznosanitarne muszą być wyposażone w: umywalkę, dozownik z

mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami 1-razowego użytku, pojemnik na zużyte

ręczniki 1- razowego użytku.

W strefie wejścia znajduje się rejestracja z aneksem na dokumentację medyczną, lada w rejestracji w części jest obniżona z przeznaczeniem do obsługi niepełnosprawnych.

Z holu jest wygodny dostęp do w.c. przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych i w.c. dla ogółu pacjentów. Strefę holu i strefę gabinetów z poczekalnią dla pacjentów oddzielają przeszklone drzwi.

Z poczekalni  doświetlonej światłem dziennym za pomocą świetlika dachowego jest dostęp do gabinetów lekarskich i zabiegowych. W poczekalni znajdują się 24 wygodne miejsca do siedzenia dla pacjentów, stoliczek na prasę i miejsce na powieszenie okryć wierzchnich. Wyodrębnionym miejscem jest poczekalnia stomatologiczna na 5 miejsc do siedzenia dla pacjentów.

Wszystkie pomieszczenia i komunikacja spełniają wymogi ruchu dla osób niepełnosprawnych.

CZĘŚĆ BIUROWA

W części biurowej Ośrodka Zdrowia zmodernizowano i wydzielono pięć pomieszczeń biurowych , pomieszczenie socjalne, w.c. dla personelu, w.c. dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze na środki czystości i dostępną z holu szafę na materiały archiwalne.

Wszystkie pomieszczenia i komunikacja spełniają wymogi ruchu dla osób niepełnosprawnych.

## B.Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowę parkingu, schodów zewnętrznych i pochylni

- wykonanie elementów elewacyjnych, termoizolację budynku z instalacjami wewnętrznymi

- prace wykończeniowe

## C.Bilans miejsc postojowych :

18 miejsc postojowych w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych i 1 miejsce dla postoju

karetki, 6 miejsc postojowych dla personelu.

## D.Zestawienie ogólne powierzchni :

Powierzchnia użytkowa części biurowej				 109,3 m²

Powierzchnia użytkowa Ośrodka Zdrowia			 276,3 m²

Powierzchnia użytkowa      RAZEM	                                  385,6 m²

Powierzchnia zabudowy                                                         538,0 m²

# OPIS DZIAŁKI

## A. Położenie:

Dz. nr  ewid. 747, należącej do Gminy Pomiechówek.

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej – ul. Słonecznej.

B. Powierzchnia działki:

Powierzchnia działki – 3160 m2.

## C. Rzeźba terenu:

Teren płaski o małym spadku od ul.Słonecznej - rzędna 82,2 m n.p.m. w kierunku   zachodnim działki - rzędna 81,2 m n.p.m. , w części płn. – zach. działki rzędna -             81,5 m n.p.m.

Klasa użytki wg ewidencji gruntów i budynków dla całej ww. działki – Bi, RVI i Lz-RVI.

## D. Istniejące zagospodarowanie:

Inwestycja przewidywana jest na zainwestowanej, częściowo zadrzewionej działce   istniejącej przychodni, położonej przy ul. Słonecznej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z pojedynczymi usługami.

# OKREŚLENIE WARUNKÓW SFORMUŁOWANYCH  W DECYZJI  I SPOSÓB  ICH SPEŁNIENIA W PROJEKCIE

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki określa

stosowna decyzja nr WNGP.6730.13.6.2013.MJ

Zasady kształtowania zabudowy

- linii zabudowy od strony drogi gminnej (ul. Słonecznej) nie wyznacza się ze względu na charakter inwestycji

- nie przewiduje się zmiany gabarytów zewnętrznych budynku, poza ewentualnym dostosowaniem wejść (schody, podesty rampy itp.) oraz dociepleniem budynku i związanym z tym zwiększeniem powierzchni zabudowy;

- ww. zwiększenie powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nr ewid. 747 nie przekracza 5%,

- zachowane min. 40% powierzchni działki jako powierzchni  biologicznie czynnej

-    wysokość budynku oraz układ zadaszenia – bez zmian

-    zamierzenie inwestycyjne nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco

oddziaływać na środowisko

- w zakresie potrzeb ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej – warunków szczególnych nie określa się.

# OPIS BUDYNKU

### Forma budynku

Budynek jest złożony z 1 kondygnacji podziemnej i w części obiektu                         2 nadziemnych. Druga  kondygnacja stanowi część mieszkalną nie objętą opracowaniem. Na poziomie przyziemia zaprojektowano modernizację i przebudowę wnętrz. Budynek w części parteru przekryty dachem płaskim a w części dwukondygnacyjnej przekryty dachem skośnym .

### Poziom posadowienia budynku

Poziom parteru przyjęto na rzędnej 82,78 m npm.

Zakres opracowania nie wymaga informacji o warunkach gruntowych.

### Konstrukcja

#### Konstrukcja

- stropy – istniejące.

- ściany do wyburzenia, ściany murowane (zamurowanie otworów okiennych), podciągi i ściany działowe wyszczególniono na rysunkach

- nadproża – stalowe

- konstrukcja dachu – istniejąca

#### Ściany

- zewnętrzne bloczek gazobeton gr. 24,0 cm,

- działowe bloczek gazobeton gr.18 cm, GK gr.12,0cm

- obudowa szachów wentylacyjnych 2xGK gr.12,5 mm

- sufit podwieszany – 2x płyta GKF 12,5mm na ruszcie stalowym

#### Dach

- istniejący doprowadzić do zgodności z przepisami p-poż

### komunikacja dla niepełnosprawnych

Wszystkie pomieszczenia i komunikacja spełniają wymogi ruchu dla osób niepełnosprawnych.

### Izolacje

#### Izolacje termiczna

Termiczne – ściany nadziemia - styropian EPS 040 12cm

Ściany fundamentowe - polistyren ekstrudowany XPS 040 12cm do poz. –1,0m poniżej poz.terenu ,

Stropodach – warstwy określić w miarę prowadzenia prac rozbiórkowych

#### Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

##### Poziome - posadzka na stropie folia polietylenowa

##### Pionowa - na ścianach fundamentowych 1x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej impregnowanej asfaltem modyfikowanym SBS, zamiennie papa termozgrzewalna PYE PV 250 S5,

### Warstwy przegród budowlanych

Opisano na rysunkach

### Projektowane instalacje wewnętrzne

#### Elektroenergetyczna

#### Instalacje teletechniczne

#### Wodociągowa

#### Kanalizacja sanitarna

#### Ogrzewanie

#### Wentylacja grawitacyjna

### Wykończenie wewnętrzne

#### Ściany projektowane – szpachlowane malowane 2x farbą emulsyjną zmywalną, -ściany w pom. sanitarnych, w.c., pom. gospodarcze glazura do wys. 2,0 m, z zastosowaniem środka ochronnego przeciwwilgociowego,

pomieszczenie gabinetu zabiegowego – do pełnej wysokości płytka

ceramiczna,

pomieszczenia socjalne, gabinety lekarskie przy umywalkach i

zlewozmywakach - tzw, fartuchy z glazury do wysokości min 1,6 m i

szerokości po 40 cm poza obrys urządzenia,

w gabinecie stomatologicznym nad pulpitami wykonać opaskę z glazury

do h = 1,6 m,

ściany w magazynie na zużyte materiały medyczne glazura do pełnej wysokości

spełniająca dodatkowo wymóg odporności chemicznej,

szczegóły doboru okładzin i sposobu układania należy określić w projekcie

wnętrz.

Ściany istniejące w miejscach skucia tynku zabezpieczyć preparatami przeciwwilgociowymi i przeciwgrzybicznymi, określić ilość wymiany tynków w trakcie wykonywania prac remontowych

- posadzka w części biurowej obiektu wykładzina dywanowa / gres / terakota. W części Ośrodka Zdrowia z wyłączeniem pom. biurowych, preferowana posadzka żywiczna antypoślizgowa, łatwo zmywalna i umożliwiająca dezynfekcję, układana  z wyobleniem w pionie i poziomie firmy ‘BAUPOX’ BAUTECH INDU SYSTEM lub analogiczna,

we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać cokoły przyścienne wysokości min. 10 cm z materiału jak podłoga w danym pomieszczeniu,

w magazynie na zużyte materiały medyczne posadzka musi spełniać

dodatkowo wymóg odporności chemicznej

  - sufity – malowane 3 x farbą emulsyjną

  - parapety wewn. w kolorze stolarki okiennej

  - elementy wykończenia wnętrz (drzwi, grzejniki, oprawy oświetleniowe, wentylatory, parapety i inne) muszą być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości i posiadających odpowiednie atesty przeznaczające do użytkowania

### Wykończenie zewnętrzne

- ściany:

- tynk zewnętrzny krzemianowy w kolorze białym ‘BAUMIT’ lub analogiczny

- ryzalit na froncie budynku z cegły klinkierowej ‘WIENERBERGER’ STRATUS ciemna zaprawa (kolor grafitowy) lub analogiczne,

- okładzina drewniana – drewno elewacyjne systemowe, świerk skandynawski w układzie ‘Z’

- pasy międzyokienne – okładzina z płyt  ‘hpl’ imitująca drewno

- ściana attykowa w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7mm na rąbek kątowy, ‘patyna pro grafit’

- stolarka okienna i drzwiowa:

stolarka drewniana sosnowa w kolorze jasny dąb lub z PCV w kolorze imitującym

drewno,szyba zespolona o wsp. K=1,1 W/m2xk, okna wyposażone w nawiewniki.

- dach nad częścią mieszkalną w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm na rąbek kątowy, ‘patyna pro grafit’

- daszek nad wejściem konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo, szklenie szkłem  laminowanym mocowanym do konstrukcji za pośrednictwem rotuli ze stali nierdzewnej

- obróbki blacharskie – w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm na rąbek kątowy, ‘patyna pro grafit’

- parapety zewnętrzne – w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 mm na rąbek kątowy, ‘patyna pro grafit’

- rynny i rury spustowe– z blachy cynkowo-tytanowej

- wszystkie elementy z blachy wg systemu „RHEINZINK” kolor- patyna pro-grafit lub analogiczne

- obudowa trzonów kominów – z cegły klinkierowej ‘WIENERBERGER’ STRATUS ciemna zaprawa (kolor grafitowy) lub analogiczne, wierzch kominów w systemie „RHEINZINK” blacha cynkowo-tytanowa 0,7 na rąbek kątowy, ‘patyna pro grafit’

- murek przy schodach z cegły klinkierowej ‘WIENERBERGER’ STRATUS ciemna zaprawa (kolor grafitowy) lub analogiczne,

- balustrada stalowa ocynkowana, przy pochylni dla niepełnosprawnych musi spełniać warunki obsługi osób niepełnospranych, wg proj.detali

- schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych wykonać w standardzie betonu elewacyjnego z zapewnieniem powierzchni antypoślizgowej

- wycieraczka zewnętrzna – greting ocynk-ogniowy

- chodnik przed wejściem do budynku z kostki betonowej wg proj. drogowego

- Uwagi końcowe

Stosowane materiały do budowy obiekty winny posiadać odpowiednie aprobaty

techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robót należy

stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uważa się

wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z

Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) określa

zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy określa m. in. Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane systemy oceny zgodności i sposób znakowania wyrobów budowlanych.

Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP.

Przed przystąpieniem prac budowlanych należy fakt ten zgłosić do lokalnego organu nadzoru budowlanego po uprzednim otrzymaniu książki budowy. Przed użytkowaniem obiekt należy zgłosić do odbioru odpowiednim służbom organów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy.

### Ochrona przeciwpożarowa

powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Przebudową objęto tylko część użyteczności publicznej (przychodnię zdrowia z częścią biurową) budynku mieszkalno - administracyjnego. Poza zakresem projektu znajduje się część podziemna oraz część mieszkalna budynku. Zakres objęty przebudową będzie stanowił odrębną strefę pożarową.

powierzchnia zabudowy – 538 m2,

powierzchnia wewnętrzna objęta przebudową – 475 m2,

wysokość – 9 m, budynek niski (N),

liczba kondygnacji 	– podziemne – 1

- nadziemne – 2

odległości od obiektów sąsiadujących;

Odległości do budynków sąsiednich przekraczają 12 m.

parametry pożarowe występujących substancji palnych;

W obiekcie (w części poddawanej przebudowie) przewiduje się przechowywanie wyłącznie takich substancji, które są związane z jego normalnym użytkowaniem.

W budynku przechowywane będą materiały takie jak: papier, tworzywa sztuczne, drewno i tkaniny naturalne.  Wszystkie w/w materiały będą występowały w wyrobach gotowych (zbiory biblioteczne) i w elementach wyposażenia wnętrz.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

W obrębie strefy pożarowej poddawanej przebudowie nie określa się.

kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Obiekt, w części objętej projektem, będzie pełnił funkcję przychodni lekarskiej z częścią biurową. Zakwalifikowano go zatem do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.  Ilość osób mogących przebywać na kondygnacji nie przekroczy 15 w części biurowej i 25 w części przychodni.

ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W obiekcie nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie będzie zachodziła również konieczność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.

podział obiektu na strefy pożarowe;

Część budynku objęta projektem będzie stanowiła wydzieloną strefę pożarową o powierzchni 475 m2. W związku z powyższym:

- od strony części mieszkalnej - ściana REI 60, z wypełnieniem otworów do 15% powierzchni ściany w klasie EI 30,

- strop nad kondygnacją podziemną - REI 120,

- stropodach nad częścią poddawaną przebudowie - RE 30, NRO,

- przewodu wentylacyjne wychodzące ponad dach powinny być zabezpieczone klapami lub zaworami p.poż. o klasie odporności ogniowej minimum EI 30,

- komin spalinowy - wyprowadzony ponad dach części mieszkalnej, murowany, spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI 60,

- okna w świetliku usytuowane równolegle do dachu części mieszalnej - E 30,

- na styku ściany oddzielenia p.poż. ze ścianą zewnętrzna projektuje się pionowe pasy ściany o klasie odporności ogniowej EI 60, wykonane z materiałów niepalnych,

- w miejscu prostopadłego styku ścian różnych stref pożarowych projektuje się ścianę REI 60 (wypełnienia otworów okien EI 60).

klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

Budynek będzie wykonany w klasie D odporności pożarowej w części nadziemnej i w klasie C w części podziemnej.

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna: R 30,

- konstrukcja dachu nad częścią mieszkalną: ---, NRO,

- konstrukcja dachu nad częścią użyteczności publicznej - RE 30, NRO,

- stropy w części ZL: REI 30,

- strop nad częścią podziemną - REI 120,

- ściany zewnętrzne (w zakresie pasa międzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m): EI 30,

- ściany wewnętrzne w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych: EI 15,

- ściany wydzieleń p.poż. (opisane wcześniej) - REI 60,

- wszystkie w/w elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO),

- drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w samozamykacze.

Wykonanie oddzieleń p.poż. wyłącznie z materiałów niepalnych.

warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie pomieszczeń nie będzie przekraczać 15 m i nie będzie prowadzona przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, szerokości wyjść z pozostałych pomieszczeń minimum 0,9 m.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 90 cm.

DOJŚCIA EWAKUACYJNE:

Długość dojścia ewakuacyjnego na nie przekracza 20 m w przypadku, gdy prowadzona jest w jednym kierunku.

Szerokość korytarzy powinna wynosić minimum 1,2 m, gdy służą do ewakuacji nie więcej niż 20 osób i minimum 1,4 m gdy służą do ewakuacji większej liczby osób. Wysokość 220 cm. Obudowa korytarzy (dróg komunikacji ogólnej stanowiących drogi ewakuacyjne) - EI 15.

Wyjścia ewakuacyjne z korytarzy na zewnątrz budynku powinny posiadać szerokość minimum 120 cm w świetle, w tym skrzydło podstawowe minimum 90 cm w świetle.

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Jest wymagane na drogach ewakuacyjnych nie posiadających dopływu światła dziennego.

sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek będzie wyposażony w instalacje odgromową.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia p.poż. będą zabezpieczone w klasie odporności ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także

aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

- Oświetlenie ewakuacyjne:

- Budynek należy wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych należy zapewnić natężenie oświetlenia 1 lux w osi korytarza i 0,5 lux w przestrzeniach otwartych. Należy zapewnić zewnętrzne oświetlenie terenu przy wyjściach ewakuacyjnych poprzez

- zastosowanie opraw zewnętrznych. Czas działania oświetlenia 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego. Należy zapewnić możliwość testowania opraw ewakuacyjnych. Oprawy umieszczać w odległości do 2 m od miejsc usytuowania gaśnic, p.poż. wyłącznika prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany będzie przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku. Wyłącznik będzie odcinał wszystkie obwody w budynku.

wyposażenie w gaśnice;

Należy przewidzieć wyposażenie budynku w gaśnice. Ilość środka gaśniczego należy przyjąć 2 kg proszku ABC na każde 100 m2 w strefie ZL III. Gaśnice należy rozmieścić w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i na korytarzach. Długość dojścia do miejsca ustawienia gaśnicy nie może przekraczać 30 m.

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. wynosi 10 dm3/s. Przewiduje się wykorzystanie istniejących hydrantów zewnętrznych.

drogi pożarowe

Do budynku nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. Dojazd zapewniony drogami publicznymi.

‘mo-arch’

81-312 Gdynia

ul. Świętopełka 62

tel/fax: (58) 621-10-28

@ - mail: dorota@ochmanski.net

TEMAT:                   INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTU PRZEBUDOWY OBIEKTU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA SIEDZIBĘ

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

Pomiechówek, gm.Pomiechówek ul.Słoneczna 51

Dz.nr ewid.747

INWESTOR:            Gmina Pomiechówek z siedzibą

w Brodach Parcelach,

ul.Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

STADIUM:               projekt budowlany

BRANŻA:                 architektura

PROJEKTOWAŁ:    arch. Marcin Ochmański

Upr.nr 6056/GD/94

DATA:                   październik 2013’

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego obiektu użyteczności publicznej na siedzibę  gminnego ośrodka zdrowia

Budynek przykryty dachem płaskim w części dwukondygnacyjnej obiektu dach dwuspadowy

Zakres robót budowlanych związanych ze wznoszeniem projektowanego budynku obejmuje roboty:

- ziemne w zakresie wykopów

- betoniarskie i zbrojarskie w zakresie wykonania fundamentów schodów i platformy dla niepełnosprawnych

- wyburzeniowe i rozbiórkowe– schody zewnętrzne, platforma, świetlik dachowy, ściany wewnątrz budynku, demontaż okien i drzwi zewn. i wewn.,

- modernizacyjne posadzek wewnętrznych

- montażowe w zakresie wykonania elementów konstrukcyjnych budynku

- murarskie w zakresie osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej

- ciesielskie w zakresie obłożenia ścian  elementami elewacyjnymi

- dekarskie w zakresie wykonania modernizacj pokrycia dachu i obróbek

- izolacyjne w zakresie wykonania modernizacji izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych

- tynkarskie w zakresie wykonania tynków wewnętrznych oraz cienkowarstwowych tynków zewnętrznych

- instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych

Przewiduje się następującą kolejność robót budowlanych:

- wykonanie wykopu

- wykonanie elementów małej architektury

- wykonanie podciągów, ścianek, posadzek, sufitów, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie instalacji

- wykończenie budynku, prace modernizacyjne

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Terenem inwestycji jest regularna, zagospodarowana budynkiem użyteczności publicznej działka. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej – ul. Słonecznej. Teren jest częściowo zadrzewiony.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie działki objętym projektem zagospodarowania nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Ze względu na występujące zagrożenia podczas całego procesu wznoszenia budynku należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zgodnie z art.21a ust.2 jako roboty szczególnie niebezpieczne występujące przy wznoszeniu przedmiotowego budynku wskazuje się roboty stwarzające niebezpieczeństwo:

- przysypania ziemią podczas wykonywania wykopów pod fundamenty

- upadku z wysokości podczas prac murarskich ,elewacyjnych i dekarskich

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek zapoznać osoby wyznaczone do wykonania tych prac z przepisami bhp dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania przedmiotowych prac.

Kierownik budowy udostępni ww osobom treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania budowy.

Osoby wyznaczone do wykonania robót budowlanych potwierdzą pisemnie zapoznanie się z przepisami bhp.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy skontroluje znajomość przepisów BHP przez osoby wyznaczone do wykonywania tych robót.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Kierownik budowy ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem przepisów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przez cały okres trwania budowy i nie dopuszczać do wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych z zaniechaniem ww przepisów.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem robót wymienionych w punkcie 4 i będzie koordynował i czuwał nad jego realizacją podczas wznoszenia budynku.

Ze względu na skalę projektowanych robót budowlanych nie przewiduje się stosowania szczególnych środków komunikacji podczas wznoszenia budynku.

Arch. Marcin Ochmański

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

NAZWA INWESTYCJI:

przebudowa obiektu  użyteczności publicznej na potrzeby

gminnego ośrodka zdrowia

## INWESTOR:

Gmina Pomiechówek z siedzibą w Brodach Parcelach

Ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

## ADRES

Pomiechówek, gm. Pomiechówek ul.Słoneczna 51

Dz. nr ewid. 747

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany " Budynku użyteczności publicznej na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia” został wykonany

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marcin Ochmański

upr. nr. 6056/Gd/94

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Bartosz Borkowski

upr. nr 166/Gd/01

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PB - 1		PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PB - 2		RZUT PIWNIC

PB – 3	RZUT PRZYZIEMIA

PB – 4	RZUT DACHU

PB – 5	PRZEKRÓJ A-A

PB – 6	ELEWACJE